## UMARMetadataFull
_NUMERICID | Location_BuildingName | Location_BuildingDistrict | Location_Floor | Location_RoomNr | Location_Name | Installation_Positon | Installation_Circuit | Installation_Medium | Prodcut_Company | Prodcut_Name | Prodcut_Type | brick: Equipment | brick: Point | brick: Collection | brick: System | brick: Room | System_Description | System_Id | System_Type | Device_Id | Datapoint | AKS_Code | Datapoint_InOrOut | Datapoint_TypeOfSignal | Datapoint_SignalDescription | Datapoint_Unit | OpcPath
42150000 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Schaltschrank | Elektrisch | - | - | Schaltgerätekombination |  | On_Status |  | HVAC | 271 | Sicherheitsanlage | U20A1 | Anlage | S001 | F10 | 65NT_U20A1_S001_F10 | Eingabe | Stellwerte | Quittierung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strAktoren.strA1.strS001.bValue1
42150001 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Schaltschrank | Elektrisch | - | - | Schaltgerätekombination |  |  |  | HVAC | 271 | Sicherheitsanlage | U20A1 | Anlage | S001 | A00 | 65NT_U20A1_S001_A00 | Rückmeldung | Alarme | Sammelalarm | 0/1 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strA1.strS001.bAlarm
42150002 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Schaltschrank | Elektrisch | - | - | Schaltgerätekombination |  |  |  | HVAC | 271 | Sicherheitsanlage | U20A1 | Anlage | F001 | A00 | 65NT_U20A1_F001_A00 | Rückmeldung | Alarme | Sicherungsüberwachung | 0/1 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strA1.strF001.bAlarm
42150003 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Schaltschrank | Elektrisch | - | - | Schaltgerätekombination |  |  |  | HVAC | 271 | Sicherheitsanlage | U20A1 | Anlage | F002 | A00 | 65NT_U20A1_F002_A00 | Rückmeldung | Alarme | Überspannungsschutz | 0/1 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strA1.strF002.bAlarm
42150004 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Schaltschrank | Elektrisch | - | - | Schaltgerätekombination |  |  |  | HVAC | 271 | Sicherheitsanlage | U20A1 | Anlage | F003 | A00 | 65NT_U20A1_F003_A00 | Rückmeldung | Alarme | Elektronische Sicherung | 0/1 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strA1.strF003.bAlarm
42150005 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Schaltgerätekombination |  |  |  | HVAC | 271 | Sicherheitsanlage | U20A1 | Anlage | F004 | A00 | 65NT_U20A1_F004_A00 | Rückmeldung | Alarme | Alarm aktiv | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strA1.strF004.bAlarm
42150006 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Schaltschrank | Elektrisch | - | - | Schaltgerätekombination |  | Smoke_Alarm |  | HVAC | 271 | Sicherheitsanlage | U20A1 | Anlage | K091 | A00 | 65NT_U20A1_K091_A00 | Rückmeldung | Alarme | Brand Alarm | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strA1.strK091.bAlarm
42150007 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Steuerung |  |  |  | HVAC | 271 | El. Messung | U20E1 | Messung | D002 | A00 | 65NT_U20E1_D002_A00 | Rückmeldung | Alarme | Gebäudeautomation zu Raumautomation Störung | 0/1 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strCom.strE1.strD002.bAlarm
42150008 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Steuerung |  | On_Status |  | HVAC | 271 | El. Messung | U20E1 | Messung | D001 | F01 | 65NT_U20E1_D001_F01 | Rückmeldung | Alarme | Watchdog Backbone zu Unit | 0/1 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strCom.strE1.strD001.bWdControlSPS
42150009 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Steuerung |  | On_Status |  | HVAC | 271 | El. Messung | U20E1 | Messung | D001 | D01 | 65NT_U20E1_D001_D01 | Rückmeldung | Alarme | Watchdog Unit zu Backbone | 0/1 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strCom.strE1.strD001.bWdUnit
42150010 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Steuerung |  |  |  | HVAC | 271 | El. Messung | U20E1 | Messung | D001 | A00 | 65NT_U20E1_D001_A00 | Rückmeldung | Alarme | Unit zu Backbone Störung | 0/1 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strCom.strE1.strD001.bAlarm
42150011 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Heizkurve |  | On_Status | Hot Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | I100 | D99 | 65NT_U20M1_I100_D99 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Bestätigung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strM1.strI100.bAckResearch
42150012 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Heizkurve |  |  | Hot Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | I100 | D98 | 65NT_U20M1_I100_D98 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Freigabe | 0/1/2/3/4 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strM1.strI100.bFreigabeResearch
42150013 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Heizkurve |  | On_Status | Hot Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | I100 | F99 | 65NT_U20M1_I100_F99 | Eingabe | Stellwerte | Forschungsbetrieb Anforderung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strM1.strI100.bReqResearch
42150014 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Heizkurve |  |  | Hot Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | I100 | D97 | 65NT_U20M1_I100_D97 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strM1.strI100.iStatusResearch
42150015 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Heizkurve |  |  | Hot Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | I100 | F20 | 65NT_U20M1_I100_F20 | Eingabe | Stellwerte | AT1 (X1) | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strM1.strI100.rValue1
42150016 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Heizkurve |  |  | Hot Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | I100 | F21 | 65NT_U20M1_I100_F21 | Eingabe | Stellwerte | AT2 (X2) | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strM1.strI100.rValue2
42150017 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Heizkurve |  |  | Hot Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | I100 | F22 | 65NT_U20M1_I100_F22 | Eingabe | Stellwerte | AT3 (X3) | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strM1.strI100.rValue3
42150018 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Heizkurve |  |  | Hot Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | I100 | F23 | 65NT_U20M1_I100_F23 | Eingabe | Stellwerte | AT4 (X4) | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strM1.strI100.rValue4
42150019 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Heizkurve |  |  | Hot Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | I100 | F24 | 65NT_U20M1_I100_F24 | Eingabe | Stellwerte | VL1 (Y4) | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strM1.strI100.rValue5
42150020 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Heizkurve |  |  | Hot Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | I100 | F25 | 65NT_U20M1_I100_F25 | Eingabe | Stellwerte | VL2 (Y3) | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strM1.strI100.rValue6
42150021 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Heizkurve |  |  | Hot Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | I100 | F26 | 65NT_U20M1_I100_F26 | Eingabe | Stellwerte | VL3 (Y2) | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strM1.strI100.rValue7
42150022 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Heizkurve |  |  | Hot Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | I100 | F27 | 65NT_U20M1_I100_F27 | Eingabe | Stellwerte | VL4 (Y1) | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strM1.strI100.rValue8
42150023 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Heizkurve |  |  | Hot Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | I100 | F45 | 65NT_U20M1_I100_F45 | Eingabe | Stellwerte | Grenzwert | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strM1.strI100.rValue9
42150024 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Heizkurve |  |  | Hot Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | I100 | F46 | 65NT_U20M1_I100_F46 | Eingabe | Stellwerte | Offset | K | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strM1.strI100.rValue10
42150025 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Heizkurve |  |  | Hot Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | I100 | D20 | 65NT_U20M1_I100_D20 | Rückmeldung | Stellwerte | AT1 (X1) | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strM1.strI100.rValue1
42150026 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Heizkurve |  |  | Hot Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | I100 | D21 | 65NT_U20M1_I100_D21 | Rückmeldung | Stellwerte | AT2 (X2) | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strM1.strI100.rValue2
42150027 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Heizkurve |  |  | Hot Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | I100 | D22 | 65NT_U20M1_I100_D22 | Rückmeldung | Stellwerte | AT3 (X3) | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strM1.strI100.rValue3
42150028 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Heizkurve |  |  | Hot Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | I100 | D23 | 65NT_U20M1_I100_D23 | Rückmeldung | Stellwerte | AT4 (X4) | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strM1.strI100.rValue4
42150029 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Heizkurve |  |  | Hot Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | I100 | D24 | 65NT_U20M1_I100_D24 | Rückmeldung | Stellwerte | VL1 (Y4) | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strM1.strI100.rValue5
42150030 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Heizkurve |  |  | Hot Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | I100 | D25 | 65NT_U20M1_I100_D25 | Rückmeldung | Stellwerte | VL2 (Y3) | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strM1.strI100.rValue6
42150031 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Heizkurve |  |  | Hot Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | I100 | D26 | 65NT_U20M1_I100_D26 | Rückmeldung | Stellwerte | VL3 (Y2) | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strM1.strI100.rValue7
42150032 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Heizkurve |  |  | Hot Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | I100 | D27 | 65NT_U20M1_I100_D27 | Rückmeldung | Stellwerte | VL4 (Y1) | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strM1.strI100.rValue8
42150033 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Heizkurve |  |  | Hot Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | I100 | D45 | 65NT_U20M1_I100_D45 | Rückmeldung | Stellwerte | Grenzwert | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strM1.strI100.rValue9
42150034 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Heizkurve |  |  | Hot Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | I100 | D46 | 65NT_U20M1_I100_D46 | Rückmeldung | Stellwerte | Offset | K | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strM1.strI100.rValue10
42150035 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Kühlkurve |  | On_Status | Chilled Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | I100 | D99 | 65NT_U20N1_I100_D99 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Bestätigung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strN1.strI100.bAckResearch
42150036 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Kühlkurve |  |  | Chilled Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | I100 | D98 | 65NT_U20N1_I100_D98 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Freigabe | 0/1/2/3/4 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strN1.strI100.bFreigabeResearch
42150037 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Kühlkurve |  | On_Status | Chilled Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | I100 | F99 | 65NT_U20N1_I100_F99 | Eingabe | Stellwerte | Forschungsbetrieb Anforderung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strN1.strI100.bReqResearch
42150038 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Kühlkurve |  |  | Chilled Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | I100 | D97 | 65NT_U20N1_I100_D97 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strN1.strI100.iStatusResearch
42150039 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Kühlkurve |  |  | Chilled Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | I100 | F20 | 65NT_U20N1_I100_F20 | Eingabe | Stellwerte | AT1 (X1) | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strN1.strI100.rValue1
42150040 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Kühlkurve |  |  | Chilled Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | I100 | F21 | 65NT_U20N1_I100_F21 | Eingabe | Stellwerte | AT2 (X2) | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strN1.strI100.rValue2
42150041 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Kühlkurve |  |  | Chilled Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | I100 | F22 | 65NT_U20N1_I100_F22 | Eingabe | Stellwerte | AT3 (X3) | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strN1.strI100.rValue3
42150042 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Kühlkurve |  |  | Chilled Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | I100 | F23 | 65NT_U20N1_I100_F23 | Eingabe | Stellwerte | AT4 (X4) | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strN1.strI100.rValue4
42150043 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Kühlkurve |  |  | Chilled Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | I100 | F24 | 65NT_U20N1_I100_F24 | Eingabe | Stellwerte | VL1 (Y4) | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strN1.strI100.rValue5
42150044 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Kühlkurve |  |  | Chilled Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | I100 | F25 | 65NT_U20N1_I100_F25 | Eingabe | Stellwerte | VL2 (Y3) | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strN1.strI100.rValue6
42150045 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Kühlkurve |  |  | Chilled Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | I100 | F26 | 65NT_U20N1_I100_F26 | Eingabe | Stellwerte | VL3 (Y2) | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strN1.strI100.rValue7
42150046 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Kühlkurve |  |  | Chilled Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | I100 | F27 | 65NT_U20N1_I100_F27 | Eingabe | Stellwerte | VL4 (Y1) | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strN1.strI100.rValue8
42150047 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Kühlkurve |  |  | Chilled Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | I100 | F45 | 65NT_U20N1_I100_F45 | Eingabe | Stellwerte | Grenzwert | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strN1.strI100.rValue9
42150048 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Kühlkurve |  |  | Chilled Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | I100 | F46 | 65NT_U20N1_I100_F46 | Eingabe | Stellwerte | Offset | K | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strN1.strI100.rValue10
42150049 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Kühlkurve |  |  | Chilled Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | I100 | D20 | 65NT_U20N1_I100_D20 | Rückmeldung | Stellwerte | AT1 (X1) | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strN1.strI100.rValue1
42150050 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Kühlkurve |  |  | Chilled Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | I100 | D21 | 65NT_U20N1_I100_D21 | Rückmeldung | Stellwerte | AT2 (X2) | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strN1.strI100.rValue2
42150051 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Kühlkurve |  |  | Chilled Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | I100 | D22 | 65NT_U20N1_I100_D22 | Rückmeldung | Stellwerte | AT3 (X3) | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strN1.strI100.rValue3
42150052 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Kühlkurve |  |  | Chilled Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | I100 | D23 | 65NT_U20N1_I100_D23 | Rückmeldung | Stellwerte | AT4 (X4) | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strN1.strI100.rValue4
42150053 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Kühlkurve |  |  | Chilled Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | I100 | D24 | 65NT_U20N1_I100_D24 | Rückmeldung | Stellwerte | VL1 (Y4) | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strN1.strI100.rValue5
42150054 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Kühlkurve |  |  | Chilled Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | I100 | D25 | 65NT_U20N1_I100_D25 | Rückmeldung | Stellwerte | VL2 (Y3) | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strN1.strI100.rValue6
42150055 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Kühlkurve |  |  | Chilled Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | I100 | D26 | 65NT_U20N1_I100_D26 | Rückmeldung | Stellwerte | VL3 (Y2) | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strN1.strI100.rValue7
42150056 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Kühlkurve |  |  | Chilled Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | I100 | D27 | 65NT_U20N1_I100_D27 | Rückmeldung | Stellwerte | VL4 (Y1) | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strN1.strI100.rValue8
42150057 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Kühlkurve |  |  | Chilled Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | I100 | D45 | 65NT_U20N1_I100_D45 | Rückmeldung | Stellwerte | Grenzwert | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strN1.strI100.rValue9
42150058 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Kühlkurve |  |  | Chilled Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | I100 | D46 | 65NT_U20N1_I100_D46 | Rückmeldung | Stellwerte | Offset | K | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strN1.strI100.rValue10
42150059 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Heizbetrieb | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  |  | Hot Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | I200 | D31 | 65NT_U20M1_I200_D31 | Rückmeldung | Parameter | kp | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strM1.strI200.rValue1
42150060 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Heizbetrieb | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  |  | Hot Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | I200 | D32 | 65NT_U20M1_I200_D32 | Rückmeldung | Parameter | Ki | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strM1.strI200.rValue2
42150061 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Heizbetrieb | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  |  | Hot Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | I200 | D33 | 65NT_U20M1_I200_D33 | Rückmeldung | Parameter | Kd | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strM1.strI200.rValue3
42150062 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Heizbetrieb | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  |  | Hot Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | I200 | D34 | 65NT_U20M1_I200_D34 | Rückmeldung | Parameter | Dämpfzungszeit | ms | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strM1.strI200.rValue4
42150063 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Heizbetrieb | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  |  | Hot Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | I200 | D35 | 65NT_U20M1_I200_D35 | Rückmeldung | Parameter | Totzeit | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strM1.strI200.rValue5
42150064 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Heizbetrieb | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  |  | Hot Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | I200 | D36 | 65NT_U20M1_I200_D36 | Rückmeldung | Parameter | Cycle Time | ms | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strM1.strI200.rValue6
42150065 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Heizbetrieb | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  |  | Hot Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | I200 | D37 | 65NT_U20M1_I200_D37 | Rückmeldung | Parameter | Max. Stellwert | % | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strM1.strI200.rValue7
42150066 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Heizbetrieb | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  |  | Hot Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | I200 | D38 | 65NT_U20M1_I200_D38 | Rückmeldung | Parameter | Min. Stellwert | % | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strM1.strI200.rValue8
42150067 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Heizbetrieb | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  |  | Hot Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | I200 | D39 | 65NT_U20M1_I200_D39 | Rückmeldung | Parameter | Startwert | % | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strM1.strI200.rValue9
42150068 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Heizbetrieb | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  | Temperature_Setpoint | Hot Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | I200 | D45 | 65NT_U20M1_I200_D45 | Rückmeldung | Sollwerte | Temperatur | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strM1.strI200.rValue10
42150069 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Heizbetrieb | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  | On_Status | Hot Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | I200 | D40 | 65NT_U20M1_I200_D40 | Rückmeldung | Messwerte | Freigabe | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strM1.strI200.bValue1
42150070 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Heizbetrieb | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  | On_Status | Hot Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | I200 | D99 | 65NT_U20M1_I200_D99 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Bestätigung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strM1.strI200.bAckResearch
42150071 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Heizbetrieb | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  |  | Hot Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | I200 | D98 | 65NT_U20M1_I200_D98 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Freigabe | 0/1/2/3/4 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strM1.strI200.bFreigabeResearch
42150072 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Heizbetrieb | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  |  | Hot Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | I200 | D97 | 65NT_U20M1_I200_D97 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strM1.strI200.iStatusResearch
42150073 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Kühlbetrieb | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  |  | Chilled Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | I200 | D31 | 65NT_U20N1_I200_D31 | Rückmeldung | Parameter | kp | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strN1.strI200.rValue1
42150074 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Kühlbetrieb | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  |  | Chilled Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | I200 | D32 | 65NT_U20N1_I200_D32 | Rückmeldung | Parameter | Ki | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strN1.strI200.rValue2
42150075 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Kühlbetrieb | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  |  | Chilled Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | I200 | D33 | 65NT_U20N1_I200_D33 | Rückmeldung | Parameter | Kd | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strN1.strI200.rValue3
42150076 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Kühlbetrieb | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  |  | Chilled Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | I200 | D34 | 65NT_U20N1_I200_D34 | Rückmeldung | Parameter | Dämpfzungszeit | ms | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strN1.strI200.rValue4
42150077 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Kühlbetrieb | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  |  | Chilled Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | I200 | D35 | 65NT_U20N1_I200_D35 | Rückmeldung | Parameter | Totzeit | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strN1.strI200.rValue5
42150078 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Kühlbetrieb | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  |  | Chilled Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | I200 | D36 | 65NT_U20N1_I200_D36 | Rückmeldung | Parameter | Cycle Time | ms | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strN1.strI200.rValue6
42150079 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Kühlbetrieb | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  |  | Chilled Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | I200 | D37 | 65NT_U20N1_I200_D37 | Rückmeldung | Parameter | Max. Stellwert | % | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strN1.strI200.rValue7
42150080 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Kühlbetrieb | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  |  | Chilled Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | I200 | D38 | 65NT_U20N1_I200_D38 | Rückmeldung | Parameter | Min. Stellwert | % | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strN1.strI200.rValue8
42150081 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Kühlbetrieb | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  |  | Chilled Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | I200 | D39 | 65NT_U20N1_I200_D39 | Rückmeldung | Parameter | Startwert | % | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strN1.strI200.rValue9
42150082 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Kühlbetrieb | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  | Temperature_Setpoint | Chilled Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | I200 | D45 | 65NT_U20N1_I200_D45 | Rückmeldung | Sollwerte | Temperatur | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strN1.strI200.rValue10
42150083 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Kühlbetrieb | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  | On_Status | Chilled Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | I200 | D40 | 65NT_U20N1_I200_D40 | Rückmeldung | Messwerte | Freigabe | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strN1.strI200.bValue1
42150084 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Kühlbetrieb | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  | On_Status | Chilled Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | I200 | D99 | 65NT_U20N1_I200_D99 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Bestätigung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strN1.strI200.bAckResearch
42150085 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Kühlbetrieb | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  |  | Chilled Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | I200 | D98 | 65NT_U20N1_I200_D98 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Freigabe | 0/1/2/3/4 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strN1.strI200.bFreigabeResearch
42150086 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Kühlbetrieb | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  |  | Chilled Water Loop | HVAC | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | I200 | D97 | 65NT_U20N1_I200_D97 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strN1.strI200.iStatusResearch
42150087 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Warmwasserladung | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I200 | D31 | 65NT_U20H1_I200_D31 | Rückmeldung | Parameter | kp | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI200.rValue1
42150088 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Warmwasserladung | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I200 | D32 | 65NT_U20H1_I200_D32 | Rückmeldung | Parameter | Ki | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI200.rValue2
42150089 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Warmwasserladung | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I200 | D33 | 65NT_U20H1_I200_D33 | Rückmeldung | Parameter | Kd | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI200.rValue3
42150090 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Warmwasserladung | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I200 | D34 | 65NT_U20H1_I200_D34 | Rückmeldung | Parameter | Dämpfzungszeit | ms | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI200.rValue4
42150091 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Warmwasserladung | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I200 | D35 | 65NT_U20H1_I200_D35 | Rückmeldung | Parameter | Totzeit | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI200.rValue5
42150092 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Warmwasserladung | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I200 | D36 | 65NT_U20H1_I200_D36 | Rückmeldung | Parameter | Cycle Time | ms | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI200.rValue6
42150093 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Warmwasserladung | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I200 | D37 | 65NT_U20H1_I200_D37 | Rückmeldung | Parameter | Max. Stellwert | % | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI200.rValue7
42150094 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Warmwasserladung | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I200 | D38 | 65NT_U20H1_I200_D38 | Rückmeldung | Parameter | Min. Stellwert | % | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI200.rValue8
42150095 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Warmwasserladung | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I200 | D39 | 65NT_U20H1_I200_D39 | Rückmeldung | Parameter | Startwert | % | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI200.rValue9
42150096 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Warmwasserladung | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  | Temperature_Setpoint |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I200 | D45 | 65NT_U20H1_I200_D45 | Rückmeldung | Sollwerte | Temperatur | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI200.rValue10
42150097 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Warmwasserladung | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  | On_Status |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I200 | D40 | 65NT_U20H1_I200_D40 | Rückmeldung | Messwerte | Freigabe | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI200.bValue1
42150098 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Warmwasserladung | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  | On_Status |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I200 | D99 | 65NT_U20H1_I200_D99 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Bestätigung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI200.bAckResearch
42150099 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Warmwasserladung | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I200 | D98 | 65NT_U20H1_I200_D98 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Freigabe | 0/1/2/3/4 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI200.bFreigabeResearch
42150100 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Warmwasserladung | Elektrisch | Beckhoff | Regler | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I200 | D97 | 65NT_U20H1_I200_D97 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI200.iStatusResearch
42150101 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  | Temperature_Setpoint |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I300 | F45 | 65NT_U20H1_I300_F45 | Eingabe | Sollwerte | Temperatur | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strH1.strI300.rValue1
42150102 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I300 | F35 | 65NT_U20H1_I300_F35 | Eingabe | Parameter | Start Hysterese | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strH1.strI300.rValue2
42150103 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I300 | F36 | 65NT_U20H1_I300_F36 | Eingabe | Parameter | Stop Hysterese | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strH1.strI300.rValue3
42150104 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I300 | F37 | 65NT_U20H1_I300_F37 | Eingabe | Parameter | Startverzögerung | ms | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strH1.strI300.rValue4
42150105 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I300 | F38 | 65NT_U20H1_I300_F38 | Eingabe | Parameter | Restart Sperre | ms | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strH1.strI300.rValue5
42150106 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  | On_Status |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I300 | F11 | 65NT_U20H1_I300_F11 | Eingabe | Parameter | Zwangsein | 0/1 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strH1.strI300.bValue1
42150107 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I300 | F49 | 65NT_U20H1_I300_F49 | Eingabe | Parameter | Restart Sperre | ms | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strH1.strI300.bValue2
42150108 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  | Temperature_Setpoint |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I300 | D45 | 65NT_U20H1_I300_D45 | Rückmeldung | Sollwerte | Temperatur | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI300.rValue1
42150109 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I300 | D35 | 65NT_U20H1_I300_D35 | Rückmeldung | Parameter | Start Hysterese | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI300.rValue2
42150110 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I300 | D36 | 65NT_U20H1_I300_D36 | Rückmeldung | Parameter | Stop Hysterese | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI300.rValue3
42150111 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I300 | D37 | 65NT_U20H1_I300_D37 | Rückmeldung | Parameter | Startverzögerung | ms | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI300.rValue4
42150112 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I300 | D38 | 65NT_U20H1_I300_D38 | Rückmeldung | Parameter | Restart Sperre | ms | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI300.rValue5
42150113 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I300 | D39 | 65NT_U20H1_I300_D39 | Rückmeldung | Messwerte | Start Iswert | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI300.rValue6
42150114 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I300 | D40 | 65NT_U20H1_I300_D40 | Rückmeldung | Messwerte | Stop Istwert | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI300.rValue7
42150115 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  | On_Status |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I300 | D99 | 65NT_U20H1_I300_D99 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Bestätigung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI300.bAckResearch
42150116 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I300 | D98 | 65NT_U20H1_I300_D98 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Freigabe | 0/1/2/3/4 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI300.bFreigabeResearch
42150117 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  | On_Status |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I300 | F99 | 65NT_U20H1_I300_F99 | Eingabe | Stellwerte | Forschungsbetrieb Anforderung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strH1.strI300.bReqResearch
42150118 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I300 | D97 | 65NT_U20H1_I300_D97 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI300.iStatusResearch
42150119 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  | Temperature_Setpoint |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I301 | F45 | 65NT_U20H1_I301_F45 | Eingabe | Sollwerte | Temperatur | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strH1.strI301.rValue1
42150120 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I301 | F35 | 65NT_U20H1_I301_F35 | Eingabe | Parameter | Start Hysterese | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strH1.strI301.rValue2
42150121 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I301 | F36 | 65NT_U20H1_I301_F36 | Eingabe | Parameter | Stop Hysterese | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strH1.strI301.rValue3
42150122 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I301 | F37 | 65NT_U20H1_I301_F37 | Eingabe | Parameter | Startverzögerung | ms | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strH1.strI301.rValue4
42150123 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I301 | F38 | 65NT_U20H1_I301_F38 | Eingabe | Parameter | Restart Sperre | ms | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strH1.strI301.rValue5
42150124 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  | On_Status |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I301 | F11 | 65NT_U20H1_I301_F11 | Eingabe | Parameter | Zwangsein | 0/1 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strH1.strI301.bValue1
42150125 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I301 | F49 | 65NT_U20H1_I301_F49 | Eingabe | Parameter | Restart Sperre | ms | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strH1.strI301.bValue2
42150126 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  | Temperature_Setpoint |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I301 | D45 | 65NT_U20H1_I301_D45 | Rückmeldung | Sollwerte | Temperatur | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI301.rValue1
42150127 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I301 | D35 | 65NT_U20H1_I301_D35 | Rückmeldung | Parameter | Start Hysterese | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI301.rValue2
42150128 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I301 | D36 | 65NT_U20H1_I301_D36 | Rückmeldung | Parameter | Stop Hysterese | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI301.rValue3
42150129 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I301 | D37 | 65NT_U20H1_I301_D37 | Rückmeldung | Parameter | Startverzögerung | ms | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI301.rValue4
42150130 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I301 | D38 | 65NT_U20H1_I301_D38 | Rückmeldung | Parameter | Restart Sperre | ms | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI301.rValue5
42150131 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I301 | D39 | 65NT_U20H1_I301_D39 | Rückmeldung | Messwerte | Start Iswert | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI301.rValue6
42150132 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I301 | D40 | 65NT_U20H1_I301_D40 | Rückmeldung | Messwerte | Stop Istwert | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI301.rValue7
42150133 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  | On_Status |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I301 | D99 | 65NT_U20H1_I301_D99 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Bestätigung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI301.bAckResearch
42150134 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I301 | D98 | 65NT_U20H1_I301_D98 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Freigabe | 0/1/2/3/4 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI301.bFreigabeResearch
42150135 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  | On_Status |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I301 | F99 | 65NT_U20H1_I301_F99 | Eingabe | Stellwerte | Forschungsbetrieb Anforderung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strH1.strI301.bReqResearch
42150136 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I301 | D97 | 65NT_U20H1_I301_D97 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI301.iStatusResearch
42150137 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung Rückspeisung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  | Temperature_Setpoint |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I302 | F45 | 65NT_U20H1_I302_F45 | Eingabe | Sollwerte | Temperatur | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strH1.strI302.rValue1
42150138 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung Rückspeisung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I302 | F35 | 65NT_U20H1_I302_F35 | Eingabe | Parameter | Start Hysterese | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strH1.strI302.rValue2
42150139 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung Rückspeisung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I302 | F36 | 65NT_U20H1_I302_F36 | Eingabe | Parameter | Stop Hysterese | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strH1.strI302.rValue3
42150140 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung Rückspeisung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I302 | F37 | 65NT_U20H1_I302_F37 | Eingabe | Parameter | Startverzögerung | ms | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strH1.strI302.rValue4
42150141 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung Rückspeisung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I302 | F38 | 65NT_U20H1_I302_F38 | Eingabe | Parameter | Restart Sperre | ms | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strH1.strI302.rValue5
42150142 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung Rückspeisung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  | On_Status |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I302 | F11 | 65NT_U20H1_I302_F11 | Eingabe | Parameter | Zwangsein | 0/1 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strH1.strI302.bValue1
42150143 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung Rückspeisung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I302 | F49 | 65NT_U20H1_I302_F49 | Eingabe | Parameter | Restart Sperre | ms | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strH1.strI302.bValue2
42150144 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung Rückspeisung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  | Temperature_Setpoint |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I302 | D45 | 65NT_U20H1_I302_D45 | Rückmeldung | Sollwerte | Temperatur | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI302.rValue1
42150145 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung Rückspeisung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I302 | D35 | 65NT_U20H1_I302_D35 | Rückmeldung | Parameter | Start Hysterese | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI302.rValue2
42150146 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung Rückspeisung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I302 | D36 | 65NT_U20H1_I302_D36 | Rückmeldung | Parameter | Stop Hysterese | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI302.rValue3
42150147 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung Rückspeisung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I302 | D37 | 65NT_U20H1_I302_D37 | Rückmeldung | Parameter | Startverzögerung | ms | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI302.rValue4
42150148 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung Rückspeisung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I302 | D38 | 65NT_U20H1_I302_D38 | Rückmeldung | Parameter | Restart Sperre | ms | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI302.rValue5
42150149 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung Rückspeisung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I302 | D39 | 65NT_U20H1_I302_D39 | Rückmeldung | Messwerte | Start Iswert | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI302.rValue6
42150150 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung Rückspeisung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I302 | D40 | 65NT_U20H1_I302_D40 | Rückmeldung | Messwerte | Stop Istwert | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI302.rValue7
42150151 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung Rückspeisung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  | On_Status |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I302 | D99 | 65NT_U20H1_I302_D99 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Bestätigung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI302.bAckResearch
42150152 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung Rückspeisung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I302 | D98 | 65NT_U20H1_I302_D98 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Freigabe | 0/1/2/3/4 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI302.bFreigabeResearch
42150153 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung Rückspeisung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  | On_Status |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I302 | F99 | 65NT_U20H1_I302_F99 | Eingabe | Stellwerte | Forschungsbetrieb Anforderung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strH1.strI302.bReqResearch
42150154 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung Rückspeisung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  |  |  | Domestic hot water System | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I302 | D97 | 65NT_U20H1_I302_D97 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strH1.strI302.iStatusResearch
42150155 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Anlageschalter | Elektrisch | Beckhoff | - | Software |  |  |  |  | 271 | Anlage | U20L1 | Verbraucher | I001 | F11 | 65NT_U20L1_I001_F11 | Eingabe | Stellwerte | Softschalter | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strL1.strI001.iValue1
42150156 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Anlageschalter | Elektrisch | Beckhoff | - | Software |  | On_Status |  |  | 271 | Anlage | U20L1 | Verbraucher | S730 | D12 | 65NT_U20L1_S730_D12 | Rückmeldung | Stellwerte | Handbetrieb | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strL1.strS730.bValue1
42150157 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  | Humidity_Setpoint |  |  | 271 | Anlage | U20L1 | Verbraucher | I730 | F45 | 65NT_U20L1_I730_F45 | Eingabe | Sollwerte | Relative Feuchtigkeit | rfH % | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strL1.strI730.rValue1
42150158 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  | Humidity_Setpoint |  |  | 271 | Anlage | U20L1 | Verbraucher | I730 | F35 | 65NT_U20L1_I730_F35 | Eingabe | Sollwerte | Hysterese öffnen | rfH % | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strL1.strI730.rValue2
42150159 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  | Humidity_Setpoint |  |  | 271 | Anlage | U20L1 | Verbraucher | I730 | F36 | 65NT_U20L1_I730_F36 | Eingabe | Sollwerte | Hysterese schliessen | rfH % | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strL1.strI730.rValue3
42150160 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  | CO2_Setpoint |  |  | 271 | Anlage | U20L1 | Verbraucher | I730 | F46 | 65NT_U20L1_I730_F46 | Eingabe | Sollwerte | Luftqualität | ppm | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strL1.strI730.rValue4
42150161 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  | CO2_Setpoint |  |  | 271 | Anlage | U20L1 | Verbraucher | I730 | F37 | 65NT_U20L1_I730_F37 | Eingabe | Sollwerte | Hysterese öffnen | ppm | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strL1.strI730.rValue5
42150162 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Einschaltbedingung | Elektrisch | Beckhoff | Einschaltbedinung | Software |  | CO2_Setpoint |  |  | 271 | Anlage | U20L1 | Verbraucher | I730 | F38 | 65NT_U20L1_I730_F38 | Eingabe | Sollwerte | Hysterese schliessen | ppm | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strL1.strI730.rValue6
42150163 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Leitung | Fortluft | Luft | Belimo | LM24A | Abluftklappe | Damper | On_Status |  |  | 271 | Anlage | U20L1 | Verbraucher | Y730 | D99 | 65NT_U20L1_Y730_D99 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Bestätigung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strL1.strY730.bAckResearch
42150164 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Leitung | Fortluft | Luft | Belimo | LM24A | Abluftklappe | Damper |  |  |  | 271 | Anlage | U20L1 | Verbraucher | Y730 | D98 | 65NT_U20L1_Y730_D98 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Freigabe | 0/1/2/3/4 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strL1.strY730.bFreigabeResearch
42150165 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Leitung | Fortluft | Luft | Belimo | LM24A | Abluftklappe | Damper | On_Status |  |  | 271 | Anlage | U20L1 | Verbraucher | Y730 | D00 | 65NT_U20L1_Y730_D00 | Rückmeldung | Messwerte | offen | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strL1.strY730.bValue1
42150166 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Leitung | Fortluft | Luft | Belimo | LM24A | Abluftklappe | Damper |  |  |  | 271 | Anlage | U20L1 | Verbraucher | Y730 | D97 | 65NT_U20L1_Y730_D97 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strL1.strY730.iStatusResearch
42150167 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Anlageschalter | Elektrisch | Beckhoff | - | Software |  |  | Chilled Water Loop |  | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | I001 | F11 | 65NT_U20N1_I001_F11 | Eingabe | Stellwerte | Softschalter | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strN1.strI001.iValue1
42150168 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Anlageschalter | Elektrisch | Beckhoff | - | Software |  | On_Status | Chilled Water Loop |  | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | S200 | D12 | 65NT_U20N1_S200_D12 | Rückmeldung | Stellwerte | Handbetrieb | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strN1.strS200.bValue1
42150169 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Grundfoss | Alpha3 32-80 180 | Gruppenpumpe | Water_Pump | Failure_Alarm | Chilled Water Loop |  | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | M200 | A00 | 65NT_U20N1_M200_A00 | Rückmeldung | Alarme | Alarm aktiv | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strN1.strM200.bAlarm
42150170 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Grundfoss | Alpha3 32-80 180 | Gruppenpumpe | Water_Pump | On_Status | Chilled Water Loop |  | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | M200 | D99 | 65NT_U20N1_M200_D99 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Bestätigung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strN1.strM200.bAckResearch
42150171 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Grundfoss | Alpha3 32-80 180 | Gruppenpumpe | Water_Pump |  | Chilled Water Loop |  | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | M200 | D98 | 65NT_U20N1_M200_D98 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Freigabe | 0/1/2/3/4 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strN1.strM200.bFreigabeResearch
42150172 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Grundfoss | Alpha3 32-80 180 | Gruppenpumpe | Water_Pump |  | Chilled Water Loop |  | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | M200 | D00 | 65NT_U20N1_M200_D00 | Rückmeldung | Stellwerte | Softschalter Modus | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strN1.strM200.bValue1
42150173 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Grundfoss | Alpha3 32-80 180 | Gruppenpumpe | Water_Pump |  | Chilled Water Loop |  | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | M200 | D97 | 65NT_U20N1_M200_D97 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strN1.strM200.iStatusResearch
42150174 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Siemens | MXG 461 | Ventil | Valve | On_Status | Chilled Water Loop |  | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | Y700 | D99 | 65NT_U20N1_Y700_D99 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Bestätigung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strN1.strY700.bAckResearch
42150175 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Siemens | MXG 461 | Ventil | Valve |  | Chilled Water Loop |  | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | Y700 | D98 | 65NT_U20N1_Y700_D98 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Freigabe | 0/1/2/3/4 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strN1.strY700.bFreigabeResearch
42150176 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Siemens | MXG 461 | Ventil | Valve | Position_Command | Chilled Water Loop |  | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | Y700 | M00 | 65NT_U20N1_Y700_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Drehzahl | % | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strN1.strY700.rValue1
42150177 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Siemens | MXG 461 | Ventil | Valve |  | Chilled Water Loop |  | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | Y700 | D97 | 65NT_U20N1_Y700_D97 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strN1.strY700.iStatusResearch
42150178 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Rücklauf | Sekundärkreis | Wasser | Siemens | GLB 161.9E | Absperrventil | Water_Valve | Failure_Alarm | Chilled Water Loop |  | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | Y731 | A00 | 65NT_U20N1_Y731_A00 | Rückmeldung | Alarme | Alarm aktiv | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strN1.strY731.bAlarm
42150179 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Rücklauf | Sekundärkreis | Wasser | Siemens | GLB 161.9E | Absperrventil | Water_Valve | On_Status | Chilled Water Loop |  | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | Y731 | D99 | 65NT_U20N1_Y731_D99 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Bestätigung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strN1.strY731.bAckResearch
42150180 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Rücklauf | Sekundärkreis | Wasser | Siemens | GLB 161.9E | Absperrventil | Water_Valve |  | Chilled Water Loop |  | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | Y731 | D98 | 65NT_U20N1_Y731_D98 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Freigabe | 0/1/2/3/4 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strN1.strY731.bFreigabeResearch
42150181 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Rücklauf | Sekundärkreis | Wasser | Siemens | GLB 161.9E | Absperrventil | Water_Valve | Position_Command | Chilled Water Loop |  | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | Y731 | M00 | 65NT_U20N1_Y731_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Drehzahl | % | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strN1.strY731.rValue1
42150182 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Rücklauf | Sekundärkreis | Wasser | Siemens | GLB 161.9E | Absperrventil | Water_Valve |  | Chilled Water Loop |  | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | Y731 | D97 | 65NT_U20N1_Y731_D97 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strN1.strY731.iStatusResearch
42150183 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Rücklauf | Sekundärkreis | Wasser | Siemens | GLB 161.9E | Absperrventil | Water_Valve | Failure_Alarm | Chilled Water Loop |  | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | Y741 | A00 | 65NT_U20N1_Y741_A00 | Rückmeldung | Alarme | Alarm aktiv | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strN1.strY741.bAlarm
42150184 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Rücklauf | Sekundärkreis | Wasser | Siemens | GLB 161.9E | Absperrventil | Water_Valve | On_Status | Chilled Water Loop |  | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | Y741 | D99 | 65NT_U20N1_Y741_D99 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Bestätigung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strN1.strY741.bAckResearch
42150185 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Rücklauf | Sekundärkreis | Wasser | Siemens | GLB 161.9E | Absperrventil | Water_Valve |  | Chilled Water Loop |  | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | Y741 | D98 | 65NT_U20N1_Y741_D98 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Freigabe | 0/1/2/3/4 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strN1.strY741.bFreigabeResearch
42150186 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Rücklauf | Sekundärkreis | Wasser | Siemens | GLB 161.9E | Absperrventil | Water_Valve | Position_Command | Chilled Water Loop |  | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | Y741 | M00 | 65NT_U20N1_Y741_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Drehzahl | % | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strN1.strY741.rValue1
42150187 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Rücklauf | Sekundärkreis | Wasser | Siemens | GLB 161.9E | Absperrventil | Water_Valve |  | Chilled Water Loop |  | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | Y741 | D97 | 65NT_U20N1_Y741_D97 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strN1.strY741.iStatusResearch
42150188 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Rücklauf | Sekundärkreis | Wasser | Siemens | QAE 2112.010 | Temperaturfühler | Temperature_Sensor | Failure_Alarm | Chilled Water Loop |  | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | B811 | A00 | 65NT_U20N1_B811_A00 | Rückmeldung | Alarme | Alarm aktiv | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strN1.strB811.bAlarm
42150189 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Rücklauf | Sekundärkreis | Wasser | Siemens | QAE 2112.010 | Temperaturfühler | Temperature_Sensor |  | Chilled Water Loop |  | 271 | Anlage | U20N1 | Verbraucher | B811 | M00 | 65NT_U20N1_B811_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Temperatur | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strN1.strB811.rValue1
42150190 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Anlageschalter | Elektrisch | Beckhoff | - | Software |  |  | Hot Water Loop |  | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | I001 | F11 | 65NT_U20M1_I001_F11 | Eingabe | Stellwerte | Softschalter | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strM1.strI001.iValue1
42150191 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Anlageschalter | Elektrisch | Beckhoff | - | Software |  | On_Status | Hot Water Loop |  | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | S200 | D12 | 65NT_U20M1_S200_D12 | Rückmeldung | Stellwerte | Handbetrieb | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strM1.strS200.bValue1
42150192 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Grundfoss | Alpha3 32-80 180 | Gruppenpumpe | Water_Pump | Failure_Alarm | Hot Water Loop |  | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | M200 | A00 | 65NT_U20M1_M200_A00 | Rückmeldung | Alarme | Alarm aktiv | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strM1.strM200.bAlarm
42150193 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Grundfoss | Alpha3 32-80 180 | Gruppenpumpe | Water_Pump | On_Status | Hot Water Loop |  | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | M200 | D99 | 65NT_U20M1_M200_D99 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Bestätigung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strM1.strM200.bAckResearch
42150194 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Grundfoss | Alpha3 32-80 180 | Gruppenpumpe | Water_Pump |  | Hot Water Loop |  | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | M200 | D98 | 65NT_U20M1_M200_D98 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Freigabe | 0/1/2/3/4 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strM1.strM200.bFreigabeResearch
42150195 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Grundfoss | Alpha3 32-80 180 | Gruppenpumpe | Water_Pump |  | Hot Water Loop |  | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | M200 | D00 | 65NT_U20M1_M200_D00 | Rückmeldung | Stellwerte | Softschalter Modus | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strM1.strM200.bValue1
42150196 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Grundfoss | Alpha3 32-80 180 | Gruppenpumpe | Water_Pump |  | Hot Water Loop |  | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | M200 | D97 | 65NT_U20M1_M200_D97 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strM1.strM200.iStatusResearch
42150197 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Siemens | MXG 461 | Ventil | Valve | On_Status | Hot Water Loop |  | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | Y700 | D99 | 65NT_U20M1_Y700_D99 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Bestätigung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strM1.strY700.bAckResearch
42150198 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Siemens | MXG 461 | Ventil | Valve |  | Hot Water Loop |  | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | Y700 | D98 | 65NT_U20M1_Y700_D98 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Freigabe | 0/1/2/3/4 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strM1.strY700.bFreigabeResearch
42150199 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Siemens | MXG 461 | Ventil | Valve | Position_Command | Hot Water Loop |  | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | Y700 | M00 | 65NT_U20M1_Y700_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Drehzahl | % | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strM1.strY700.rValue1
42150200 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Siemens | MXG 461 | Ventil | Valve |  | Hot Water Loop |  | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | Y700 | D97 | 65NT_U20M1_Y700_D97 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strM1.strY700.iStatusResearch
42150201 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Sekundärkreis | Wasser | Siemens | GLB 161.9E | Absperrventil | Water_Valve | Failure_Alarm | Hot Water Loop |  | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | Y730 | A00 | 65NT_U20M1_Y730_A00 | Rückmeldung | Alarme | Alarm aktiv | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strM1.strY730.bAlarm
42150202 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Sekundärkreis | Wasser | Siemens | GLB 161.9E | Absperrventil | Water_Valve | On_Status | Hot Water Loop |  | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | Y730 | D99 | 65NT_U20M1_Y730_D99 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Bestätigung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strM1.strY730.bAckResearch
42150203 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Sekundärkreis | Wasser | Siemens | GLB 161.9E | Absperrventil | Water_Valve |  | Hot Water Loop |  | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | Y730 | D98 | 65NT_U20M1_Y730_D98 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Freigabe | 0/1/2/3/4 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strM1.strY730.bFreigabeResearch
42150204 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Sekundärkreis | Wasser | Siemens | GLB 161.9E | Absperrventil | Water_Valve | Position_Command | Hot Water Loop |  | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | Y730 | M00 | 65NT_U20M1_Y730_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Drehzahl | % | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strM1.strY730.rValue1
42150205 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Sekundärkreis | Wasser | Siemens | GLB 161.9E | Absperrventil | Water_Valve |  | Hot Water Loop |  | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | Y730 | D97 | 65NT_U20M1_Y730_D97 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strM1.strY730.iStatusResearch
42150206 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Rücklauf | Sekundärkreis | Wasser | Siemens | GLB 161.9E | Absperrventil | Water_Valve | Failure_Alarm | Hot Water Loop |  | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | Y740 | A00 | 65NT_U20M1_Y740_A00 | Rückmeldung | Alarme | Alarm aktiv | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strM1.strY740.bAlarm
42150207 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Rücklauf | Sekundärkreis | Wasser | Siemens | GLB 161.9E | Absperrventil | Water_Valve | On_Status | Hot Water Loop |  | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | Y740 | D99 | 65NT_U20M1_Y740_D99 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Bestätigung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strM1.strY740.bAckResearch
42150208 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Rücklauf | Sekundärkreis | Wasser | Siemens | GLB 161.9E | Absperrventil | Water_Valve |  | Hot Water Loop |  | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | Y740 | D98 | 65NT_U20M1_Y740_D98 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Freigabe | 0/1/2/3/4 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strM1.strY740.bFreigabeResearch
42150209 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Rücklauf | Sekundärkreis | Wasser | Siemens | GLB 161.9E | Absperrventil | Water_Valve | Position_Command | Hot Water Loop |  | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | Y740 | M00 | 65NT_U20M1_Y740_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Drehzahl | % | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strM1.strY740.rValue1
42150210 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Rücklauf | Sekundärkreis | Wasser | Siemens | GLB 161.9E | Absperrventil | Water_Valve |  | Hot Water Loop |  | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | Y740 | D97 | 65NT_U20M1_Y740_D97 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strM1.strY740.iStatusResearch
42150211 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Rücklauf | Sekundärkreis | Wasser | Siemens | QAE 2112.010 | Temperaturfühler | Temperature_Sensor | Failure_Alarm | Hot Water Loop |  | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | B810 | A00 | 65NT_U20M1_B810_A00 | Rückmeldung | Alarme | Alarm aktiv | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strM1.strB810.bAlarm
42150212 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Rücklauf | Sekundärkreis | Wasser | Siemens | QAE 2112.010 | Temperaturfühler | Temperature_Sensor |  | Hot Water Loop |  | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | B810 | M00 | 65NT_U20M1_B810_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Temperatur | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strM1.strB810.rValue1
42150213 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Anlageschalter | Elektrisch | Beckhoff | - | Software |  |  | Hot Water Loop |  | 271 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | I002 | F11 | 65NT_U20M1_I002_F11 | Eingabe | Stellwerte | Softschalter | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strM1.strI002.iValue1
42150214 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Anlageschalter | Elektrisch | Beckhoff | - | Software |  | On_Status |  |  | 271 | Anlage | U20M2 | Verbraucher | S210 | D12 | 65NT_U20M2_S210_D12 | Rückmeldung | Stellwerte | Handbetrieb | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strM2.strS210.bValue1
42150215 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Sekundärkreis | Wasser | Grundfoss | Alpha3 32-80 180 | Gruppenpumpe | Water_Pump | Failure_Alarm |  |  | 271 | Anlage | U20M2 | Verbraucher | M210 | A00 | 65NT_U20M2_M210_A00 | Rückmeldung | Alarme | Alarm aktiv | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strM2.strM210.bAlarm
42150216 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Sekundärkreis | Wasser | Grundfoss | Alpha3 32-80 180 | Gruppenpumpe | Water_Pump | On_Status |  |  | 271 | Anlage | U20M2 | Verbraucher | M210 | D99 | 65NT_U20M2_M210_D99 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Bestätigung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strM2.strM210.bAckResearch
42150217 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Sekundärkreis | Wasser | Grundfoss | Alpha3 32-80 180 | Gruppenpumpe | Water_Pump |  |  |  | 271 | Anlage | U20M2 | Verbraucher | M210 | D98 | 65NT_U20M2_M210_D98 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Freigabe | 0/1/2/3/4 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strM2.strM210.bFreigabeResearch
42150218 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Sekundärkreis | Wasser | Grundfoss | Alpha3 32-80 180 | Gruppenpumpe | Water_Pump |  |  |  | 271 | Anlage | U20M2 | Verbraucher | M210 | D00 | 65NT_U20M2_M210_D00 | Rückmeldung | Stellwerte | Softschalter Modus | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strM2.strM210.bValue1
42150219 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Sekundärkreis | Wasser | Grundfoss | Alpha3 32-80 180 | Gruppenpumpe | Water_Pump |  |  |  | 271 | Anlage | U20M2 | Verbraucher | M210 | D97 | 65NT_U20M2_M210_D97 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strM2.strM210.iStatusResearch
42150220 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Rücklauf | Sekundärkreis | Wasser | Siemens | QAE 2112.010 | Temperaturfühler | Temperature_Sensor | Failure_Alarm |  |  | 271 | Anlage | U20M2 | Verbraucher | B800 | A00 | 65NT_U20M2_B800_A00 | Rückmeldung | Alarme | Alarm aktiv | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strM2.strB800.bAlarm
42150221 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Rücklauf | Sekundärkreis | Wasser | Siemens | QAE 2112.010 | Temperaturfühler | Temperature_Sensor |  |  |  | 271 | Anlage | U20M2 | Verbraucher | B800 | M00 | 65NT_U20M2_B800_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Temperatur | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strM2.strB800.rValue1
42150222 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Anlageschalter | Elektrisch | Beckhoff | - | Software |  |  |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I001 | F11 | 65NT_U20H1_I001_F11 | Eingabe | Stellwerte | Softschalter | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strH1.strI001.iValue1
42150223 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Anlageschalter | Elektrisch | Beckhoff | - | Software |  | On_Status |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | S200 | D12 | 65NT_U20H1_S200_D12 | Rückmeldung | Stellwerte | Handbetrieb | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strH1.strS200.bValue1
42150224 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Grundfoss | Alpha3 32-80 180 | Gruppenpumpe | Water_Pump | Failure_Alarm |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | M200 | A00 | 65NT_U20H1_M200_A00 | Rückmeldung | Alarme | Alarm aktiv | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strH1.strM200.bAlarm
42150225 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Grundfoss | Alpha3 32-80 180 | Gruppenpumpe | Water_Pump | On_Status |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | M200 | D99 | 65NT_U20H1_M200_D99 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Bestätigung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strH1.strM200.bAckResearch
42150226 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Grundfoss | Alpha3 32-80 180 | Gruppenpumpe | Water_Pump |  |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | M200 | D98 | 65NT_U20H1_M200_D98 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Freigabe | 0/1/2/3/4 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strH1.strM200.bFreigabeResearch
42150227 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Grundfoss | Alpha3 32-80 180 | Gruppenpumpe | Water_Pump |  |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | M200 | D00 | 65NT_U20H1_M200_D00 | Rückmeldung | Stellwerte | Softschalter Modus | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strH1.strM200.bValue1
42150228 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Grundfoss | Alpha3 32-80 180 | Gruppenpumpe | Water_Pump |  |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | M200 | D97 | 65NT_U20H1_M200_D97 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strH1.strM200.iStatusResearch
42150229 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Siemens | MXG 461 | Ventil | Valve | On_Status |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | Y700 | D99 | 65NT_U20H1_Y700_D99 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Bestätigung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strH1.strY700.bAckResearch
42150230 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Siemens | MXG 461 | Ventil | Valve |  |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | Y700 | D98 | 65NT_U20H1_Y700_D98 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Freigabe | 0/1/2/3/4 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strH1.strY700.bFreigabeResearch
42150231 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Siemens | MXG 461 | Ventil | Valve | Position_Command |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | Y700 | M00 | 65NT_U20H1_Y700_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Drehzahl | % | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strH1.strY700.rValue1
42150232 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Siemens | MXG 461 | Ventil | Valve |  |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | Y700 | D97 | 65NT_U20H1_Y700_D97 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strH1.strY700.iStatusResearch
42150233 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Siemens | MXG 461 | Ventil | Valve | On_Status |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | Y761 | D99 | 65NT_U20H1_Y761_D99 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Bestätigung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strH1.strY761.bAckResearch
42150234 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Siemens | MXG 461 | Ventil | Valve |  |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | Y761 | D98 | 65NT_U20H1_Y761_D98 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Freigabe | 0/1/2/3/4 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strH1.strY761.bFreigabeResearch
42150235 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Siemens | MXG 461 | Ventil | Valve | Position_Command |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | Y761 | M00 | 65NT_U20H1_Y761_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Drehzahl | % | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strH1.strY761.rValue1
42150236 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Siemens | MXG 461 | Ventil | Valve |  |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | Y761 | D97 | 65NT_U20H1_Y761_D97 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strH1.strY761.iStatusResearch
42150237 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Rücklauf | Primärkreis | Wasser | Siemens | MXG 461 | Ventil | Valve | On_Status |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | Y760 | D99 | 65NT_U20H1_Y760_D99 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Bestätigung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strH1.strY760.bAckResearch
42150238 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Rücklauf | Primärkreis | Wasser | Siemens | MXG 461 | Ventil | Valve |  |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | Y760 | D98 | 65NT_U20H1_Y760_D98 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Freigabe | 0/1/2/3/4 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strH1.strY760.bFreigabeResearch
42150239 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Rücklauf | Primärkreis | Wasser | Siemens | MXG 461 | Ventil | Valve | Position_Command |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | Y760 | M00 | 65NT_U20H1_Y760_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Drehzahl | % | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strH1.strY760.rValue1
42150240 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Rücklauf | Primärkreis | Wasser | Siemens | MXG 461 | Ventil | Valve |  |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | Y760 | D97 | 65NT_U20H1_Y760_D97 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strH1.strY760.iStatusResearch
42150241 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Speicher 1 oben | Speicher | Wasser | Siemens | QAP 2012.015 | Temperaturfühler | Temperature_Sensor | Failure_Alarm |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | B820 | A00 | 65NT_U20H1_B820_A00 | Rückmeldung | Alarme | Alarm aktiv | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strH1.strB820.bAlarm
42150242 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Speicher 1 oben | Speicher | Wasser | Siemens | QAP 2012.015 | Temperaturfühler | Temperature_Sensor |  |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | B820 | M00 | 65NT_U20H1_B820_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Temperatur | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strH1.strB820.rValue1
42150243 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Speicher 1 mitte | Speicher | Wasser | Siemens | QAP 2012.015 | Temperaturfühler | Temperature_Sensor | Failure_Alarm |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | B821 | A00 | 65NT_U20H1_B821_A00 | Rückmeldung | Alarme | Alarm aktiv | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strH1.strB821.bAlarm
42150244 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Speicher 1 mitte | Speicher | Wasser | Siemens | QAP 2012.015 | Temperaturfühler | Temperature_Sensor |  |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | B821 | M00 | 65NT_U20H1_B821_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Temperatur | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strH1.strB821.rValue1
42150245 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Speicher 1 unten | Speicher | Wasser | Siemens | QAP 2012.015 | Temperaturfühler | Temperature_Sensor | Failure_Alarm |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | B822 | A00 | 65NT_U20H1_B822_A00 | Rückmeldung | Alarme | Alarm aktiv | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strH1.strB822.bAlarm
42150246 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Speicher 1 unten | Speicher | Wasser | Siemens | QAP 2012.015 | Temperaturfühler | Temperature_Sensor |  |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | B822 | M00 | 65NT_U20H1_B822_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Temperatur | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strH1.strB822.rValue1
42150247 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Siemens | QAP 2012.015 | Temperaturfühler | Temperature_Sensor | Failure_Alarm |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | B800 | A00 | 65NT_U20H1_B800_A00 | Rückmeldung | Alarme | Alarm aktiv | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strH1.strB800.bAlarm
42150248 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Siemens | QAP 2012.015 | Temperaturfühler | Temperature_Sensor |  |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | B800 | M00 | 65NT_U20H1_B800_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Temperatur | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strH1.strB800.rValue1
42150249 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Rücklauf | Primärkreis | Wasser | Siemens | QAP 2012.015 | Temperaturfühler | Temperature_Sensor |  |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | B800 | M01 | 65NT_U20H1_B800_M01 | Rückmeldung | Messwerte | Temperatur | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strH1.strB800.rValue2
42150250 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Anlageschalter | Elektrisch | Beckhoff | - | Software |  |  |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I003 | F11 | 65NT_U20H1_I003_F11 | Eingabe | Stellwerte | Softschalter | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strH1.strI003.iValue1
42150251 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Software | Anlageschalter | Elektrisch | Beckhoff | - | Software |  | On_Status |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | I002 | F11 | 65NT_U20H1_I002_F11 | Rückmeldung | Stellwerte | Handbetrieb | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strH1.strI002.iValue1
42150252 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Kollektorkreis | Vorlauf | Glykol | Grundfoss | Alpha3 32-80 180 | Gruppenpumpe | Water_Pump | Failure_Alarm |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | M210 | A00 | 65NT_U20H1_M210_A00 | Rückmeldung | Alarme | Alarm aktiv | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strH1.strM210.bAlarm
42150253 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Kollektorkreis | Vorlauf | Glykol | Grundfoss | Alpha3 32-80 180 | Gruppenpumpe | Water_Pump | On_Status |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | M210 | D99 | 65NT_U20H1_M210_D99 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Bestätigung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strH1.strM210.bAckResearch
42150254 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Kollektorkreis | Vorlauf | Glykol | Grundfoss | Alpha3 32-80 180 | Gruppenpumpe | Water_Pump |  |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | M210 | D98 | 65NT_U20H1_M210_D98 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Freigabe | 0/1/2/3/4 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strH1.strM210.bFreigabeResearch
42150255 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Kollektorkreis | Vorlauf | Glykol | Grundfoss | Alpha3 32-80 180 | Gruppenpumpe | Water_Pump |  |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | M210 | D00 | 65NT_U20H1_M210_D00 | Rückmeldung | Stellwerte | Softschalter Modus | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strH1.strM210.bValue1
42150256 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Kollektorkreis | Vorlauf | Glykol | Grundfoss | Alpha3 32-80 180 | Gruppenpumpe | Water_Pump |  |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | M210 | D97 | 65NT_U20H1_M210_D97 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strH1.strM210.iStatusResearch
42150257 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Kollektorkreis | Vorlauf | Glykol | Siemens | QAE 2112.010 | Temperaturfühler | Temperature_Sensor | Failure_Alarm |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | B810 | A00 | 65NT_U20H1_B810_A00 | Rückmeldung | Alarme | Alarm aktiv | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strH1.strB810.bAlarm
42150258 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Kollektorkreis | Vorlauf | Glykol | Siemens | QAE 2112.010 | Temperaturfühler | Temperature_Sensor |  |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | B810 | M00 | 65NT_U20H1_B810_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Temperatur | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strH1.strB810.rValue1
42150259 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Kollektorkreis | Vorlauf | Glykol | Siemens | QAE 2112.010 | Temperaturfühler | Temperature_Sensor | Failure_Alarm |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | B814 | A00 | 65NT_U20H1_B814_A00 | Rückmeldung | Alarme | Alarm aktiv | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strH1.strB814.bAlarm
42150260 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Kollektorkreis | Vorlauf | Glykol | Siemens | QAE 2112.010 | Temperaturfühler | Temperature_Sensor |  |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | B814 | M00 | 65NT_U20H1_B814_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Temperatur | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strH1.strB814.rValue1
42150261 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | NeoVac | Supercal 531 | Wärmezähler | Thermal_Power_Meter | Failure_Alarm |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | P890 | A00 | 65NT_U20H1_P890_A00 | Rückmeldung | Alarme | Alarm aktiv | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strH1.strP890.bAlarm
42150262 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | NeoVac | Supercal 531 | Wärmezähler | Thermal_Power_Meter |  |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | P890 | M00 | 65NT_U20H1_P890_M00 | Rückmeldung | Messwerte | th. Leistung Total | kW | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strH1.strP890.rValue1
42150263 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | NeoVac | Supercal 531 | Wärmezähler | Thermal_Power_Meter |  |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | P890 | M01 | 65NT_U20H1_P890_M01 | Rückmeldung | Messwerte | th. Energie Total | kWh | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strH1.strP890.rValue2
42150264 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | NeoVac | Supercal 531 | Wärmezähler | Thermal_Power_Meter |  |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Verbraucher | P890 | M02 | 65NT_U20H1_P890_M02 | Rückmeldung | Messwerte | Volumenstrom | m^3/h | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strH1.strP890.rValue3
42150265 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Kollektorkreis | Vorlauf | Glykol | NeoVac | Supercal 531 | Wärmezähler | Thermal_Power_Meter | Failure_Alarm |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Erzeugung | P891 | A00 | 65NT_U20H1_P891_A00 | Rückmeldung | Alarme | Alarm aktiv | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strH1.strP891.bAlarm
42150266 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Kollektorkreis | Vorlauf | Glykol | NeoVac | Supercal 531 | Wärmezähler | Thermal_Power_Meter |  |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Erzeugung | P891 | M00 | 65NT_U20H1_P891_M00 | Rückmeldung | Messwerte | th. Leistung Total | kW | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strH1.strP891.rValue1
42150267 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Kollektorkreis | Vorlauf | Glykol | NeoVac | Supercal 531 | Wärmezähler | Thermal_Power_Meter |  |  |  | 271 | Anlage | U20H1 | Erzeugung | P891 | M01 | 65NT_U20H1_P891_M01 | Rückmeldung | Messwerte | th. Energie Total | kWh | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strH1.strP891.rValue2
42150268 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Zuleitung | - | Trinkwasser | NeoVac | WMT WS-M | Wasserzähler | Building_Water_Meter | Failure_Alarm |  |  | 271 | Anlage | U20S1 | Verbraucher | P840 | A00 | 65NT_U20S1_P840_A00 | Rückmeldung | Alarme | Alarm aktiv | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strS1.strP840.bAlarm
42150269 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Zuleitung | - | Trinkwasser | NeoVac | WMT WS-M | Wasserzähler | Building_Water_Meter |  |  |  | 271 | Anlage | U20S1 | Verbraucher | P840 | M00 | 65NT_U20S1_P840_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Volumen | m^3 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strS1.strP840.rValue1
42150270 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Sekundärkreis | Wasser | Afrisco | TSA-02 | Stellantrieb | Water_Valve | Open_Close_Status |  |  | 271 | Raumregulierung | U20R1 | Verbraucher | Y100 | M00 | 65NT_U20R1_Y100_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Auf / Zu | 0/1 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strR1.strY100.bValue1
42150271 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Sekundärkreis | Wasser | Afrisco | TSA-02 | Stellantrieb | Water_Valve | Open_Close_Status |  |  | 271 | Raumregulierung | U20R1 | Verbraucher | Y101 | M00 | 65NT_U20R1_Y101_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Auf / Zu | 0/1 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strR1.strY101.bValue1
42150272 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Sekundärkreis | Wasser | Afrisco | TSA-02 | Stellantrieb | Water_Valve | Open_Close_Status |  |  | 271 | Raumregulierung | U20R1 | Verbraucher | Y102 | M00 | 65NT_U20R1_Y102_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Auf / Zu | 0/1 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strR1.strY102.bValue1
42150273 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Sekundärkreis | Wasser | Afrisco | TSA-02 | Stellantrieb | Water_Valve | Open_Close_Status |  |  | 271 | Raumregulierung | U20R1 | Verbraucher | Y103 | M00 | 65NT_U20R1_Y103_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Auf / Zu | 0/1 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strR1.strY103.bValue1
42150274 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Sekundärkreis | Wasser | Afrisco | TSA-02 | Stellantrieb | Water_Valve | Open_Close_Status |  |  | 271 | Raumregulierung | U20R1 | Verbraucher | Y104 | M00 | 65NT_U20R1_Y104_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Auf / Zu | 0/1 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strR1.strY104.bValue1
42150275 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Sekundärkreis | Wasser | Afrisco | TSA-02 | Stellantrieb | Water_Valve | Open_Close_Status |  |  | 271 | Raumregulierung | U20R1 | Verbraucher | Y105 | M00 | 65NT_U20R1_Y105_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Auf / Zu | 0/1 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strR1.strY105.bValue1
42150276 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Vorlauf | Sekundärkreis | Wasser | Afrisco | TSA-02 | Stellantrieb | Water_Valve | Open_Close_Status |  |  | 271 | Raumregulierung | U20R1 | Verbraucher | Y106 | M00 | 65NT_U20R1_Y106_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Auf / Zu | 0/1 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strR1.strY106.bValue1
42150277 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Kühlkreis | Vorlauf | Wasser | Siemens | QXA2100 | Kondensationswächter |  | Humidity_Alarm |  |  | 271 | Raumregulierung | U20R1 | Verbraucher | B100 | D00 | 65NT_U20R1_B100_D00 | Rückmeldung | Alarme | Alarm aktiv | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR1.strB100.bValue1
42150278 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Kühlkreis | Vorlauf | Wasser | Siemens | QXA2100 | Kondensationswächter |  | Humidity_Alarm |  |  | 271 | Raumregulierung | U20R1 | Verbraucher | B101 | D00 | 65NT_U20R1_B101_D00 | Rückmeldung | Alarme | Alarm aktiv | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR1.strB101.bValue1
42150279 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Kühlkreis | Vorlauf | Wasser | Siemens | QXA2100 | Kondensationswächter |  | Humidity_Alarm |  |  | 271 | Raumregulierung | U20R1 | Verbraucher | B102 | D00 | 65NT_U20R1_B102_D00 | Rückmeldung | Alarme | Alarm aktiv | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR1.strB102.bValue1
42150280 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Kühlkreis | Vorlauf | Wasser | Siemens | QXA2100 | Kondensationswächter |  | Humidity_Alarm |  |  | 271 | Raumregulierung | U20R1 | Verbraucher | B103 | D00 | 65NT_U20R1_B103_D00 | Rückmeldung | Alarme | Alarm aktiv | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR1.strB103.bValue1
42150281 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Kühlkreis | Vorlauf | Wasser | Siemens | QXA2100 | Kondensationswächter |  | Humidity_Alarm |  |  | 271 | Raumregulierung | U20R1 | Verbraucher | B104 | D00 | 65NT_U20R1_B104_D00 | Rückmeldung | Alarme | Alarm aktiv | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR1.strB104.bValue1
42150282 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Kühlkreis | Vorlauf | Wasser | Siemens | QXA2100 | Kondensationswächter |  | Humidity_Alarm |  |  | 271 | Raumregulierung | U20R1 | Verbraucher | B105 | D00 | 65NT_U20R1_B105_D00 | Rückmeldung | Alarme | Alarm aktiv | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR1.strB105.bValue1
42150283 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Kühlkreis | Vorlauf | Wasser | Siemens | QXA2100 | Kondensationswächter |  | Humidity_Alarm |  |  | 271 | Raumregulierung | U20R1 | Verbraucher | B106 | D00 | 65NT_U20R1_B106_D00 | Rückmeldung | Alarme | Alarm aktiv | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR1.strB106.bValue1
42150284 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | - | Fensterkontakt | Contact_Sensor | Open_Close_Status |  |  | 271 | Raumregulierung | U20R1 | Verbraucher | S100 | D00 | 65NT_U20R1_S100_D00 | Rückmeldung | Messwerte | offen | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR1.strS100.bValue1
42150285 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | - | Fensterkontakt | Contact_Sensor | Open_Close_Status |  |  | 271 | Raumregulierung | U20R1 | Verbraucher | S101 | D00 | 65NT_U20R1_S101_D00 | Rückmeldung | Messwerte | offen | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR1.strS101.bValue1
42150286 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | - | Fensterkontakt | Contact_Sensor | Open_Close_Status |  |  | 271 | Raumregulierung | U20R1 | Verbraucher | S102 | D00 | 65NT_U20R1_S102_D00 | Rückmeldung | Messwerte | offen | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR1.strS102.bValue1
42150287 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | - | Fensterkontakt | Contact_Sensor | Open_Close_Status |  |  | 271 | Raumregulierung | U20R1 | Verbraucher | S103 | D00 | 65NT_U20R1_S103_D00 | Rückmeldung | Messwerte | offen | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR1.strS103.bValue1
42150288 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 272 | Privater Raum 272 | Raum | Raumregulierung | Luft | alphaEOS | SENSE | Multifunktionsfühler |  | Zone_Air_Temperature_Sensor |  |  | 272 | Raumregulierung | U20R2 | Verbraucher | B870 | M00 | 65NT_U20R2_B870_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Temperatur | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR2.strB870.rValue1
42150289 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 272 | Privater Raum 272 | Raum | Raumregulierung | Luft | alphaEOS | SENSE | Multifunktionsfühler |  | Relative_Humidity_Sensor |  |  | 272 | Raumregulierung | U20R2 | Verbraucher | B870 | M01 | 65NT_U20R2_B870_M01 | Rückmeldung | Messwerte | Relative Feuchtigkeit | % | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR2.strB870.rValue2
42150290 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 272 | Privater Raum 272 | Raum | Raumregulierung | Luft | alphaEOS | SENSE | Multifunktionsfühler |  | CO2_Sensor |  |  | 272 | Raumregulierung | U20R2 | Verbraucher | B870 | M02 | 65NT_U20R2_B870_M02 | Rückmeldung | Messwerte | Konzentration | ppm | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR2.strB870.rValue3
42150291 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 272 | Privater Raum 272 | Raum | Raumregulierung | Luft | alphaEOS | SENSE | Multifunktionsfühler |  | Illuminance_Sensor |  |  | 272 | Raumregulierung | U20R2 | Verbraucher | B870 | M03 | 65NT_U20R2_B870_M03 | Rückmeldung | Messwerte | Helligkeit | lx | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR2.strB870.rValue4
42150292 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 272 | Privater Raum 272 | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | On_Status |  |  | 272 | Raumregulierung | U20R2 | Verbraucher | I870 | D99 | 65NT_U20R2_I870_D99 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Bestätigung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strR2.strI870.bAckResearch
42150293 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 272 | Privater Raum 272 | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  |  |  |  | 272 | Raumregulierung | U20R2 | Verbraucher | I870 | D98 | 65NT_U20R2_I870_D98 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Freigabe | 0/1/2/3/4 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strR2.strI870.bFreigabeResearch
42150294 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 272 | Privater Raum 272 | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | Temperature_Setpoint |  |  | 272 | Raumregulierung | U20R2 | Verbraucher | I870 | D45 | 65NT_U20R2_I870_D45 | Rückmeldung | Sollwerte | Temperatur | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strR2.strI870.rValue1
42150295 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 272 | Privater Raum 272 | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  |  |  |  | 272 | Raumregulierung | U20R2 | Verbraucher | I870 | D97 | 65NT_U20R2_I870_D97 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strR2.strI870.iStatusResearch
42150296 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 272 | Privater Raum 272 | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | On_Status |  |  | 272 | Raumregulierung | U20R2 | Verbraucher | I871 | D99 | 65NT_U20R2_I871_D99 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Bestätigung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strR2.strI871.bAckResearch
42150297 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 272 | Privater Raum 272 | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  |  |  |  | 272 | Raumregulierung | U20R2 | Verbraucher | I871 | D98 | 65NT_U20R2_I871_D98 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Freigabe | 0/1/2/3/4 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strR2.strI871.bFreigabeResearch
42150298 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 272 | Privater Raum 272 | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | Operating_Mode_Status |  |  | 272 | Raumregulierung | U20R2 | Verbraucher | I871 | D45 | 65NT_U20R2_I871_D45 | Rückmeldung | Sollwerte | Betriebsart | n | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strR2.strI871.rValue1
42150299 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 272 | Privater Raum 272 | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  |  |  |  | 272 | Raumregulierung | U20R2 | Verbraucher | I871 | D97 | 65NT_U20R2_I871_D97 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strR2.strI871.iStatusResearch
42150300 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 273 | Gemeinschaftsraum | Raum | Raumregulierung | Luft | alphaEOS | SENSE | Multifunktionsfühler |  | Zone_Air_Temperature_Sensor |  |  | 273 | Raumregulierung | U20R3 | Verbraucher | B870 | M00 | 65NT_U20R3_B870_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Temperatur | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR3.strB870.rValue1
42150301 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 273 | Gemeinschaftsraum | Raum | Raumregulierung | Luft | alphaEOS | SENSE | Multifunktionsfühler |  | Relative_Humidity_Sensor |  |  | 273 | Raumregulierung | U20R3 | Verbraucher | B870 | M01 | 65NT_U20R3_B870_M01 | Rückmeldung | Messwerte | Relative Feuchtigkeit | % | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR3.strB870.rValue2
42150302 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 273 | Gemeinschaftsraum | Raum | Raumregulierung | Luft | alphaEOS | SENSE | Multifunktionsfühler |  | CO2_Sensor |  |  | 273 | Raumregulierung | U20R3 | Verbraucher | B870 | M02 | 65NT_U20R3_B870_M02 | Rückmeldung | Messwerte | Konzentration | ppm | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR3.strB870.rValue3
42150303 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 273 | Gemeinschaftsraum | Raum | Raumregulierung | Luft | alphaEOS | SENSE | Multifunktionsfühler |  | Illuminance_Sensor |  |  | 273 | Raumregulierung | U20R3 | Verbraucher | B870 | M03 | 65NT_U20R3_B870_M03 | Rückmeldung | Messwerte | Helligkeit | lx | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR3.strB870.rValue4
42150304 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 273 | Gemeinschaftsraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | On_Status |  |  | 273 | Raumregulierung | U20R3 | Verbraucher | I870 | D99 | 65NT_U20R3_I870_D99 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Bestätigung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strR3.strI870.bAckResearch
42150305 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 273 | Gemeinschaftsraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  |  |  |  | 273 | Raumregulierung | U20R3 | Verbraucher | I870 | D98 | 65NT_U20R3_I870_D98 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Freigabe | 0/1/2/3/4 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strR3.strI870.bFreigabeResearch
42150306 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 273 | Gemeinschaftsraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | Temperature_Setpoint |  |  | 273 | Raumregulierung | U20R3 | Verbraucher | I870 | D45 | 65NT_U20R3_I870_D45 | Rückmeldung | Sollwerte | Temperatur | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strR3.strI870.rValue1
42150307 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 273 | Gemeinschaftsraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  |  |  |  | 273 | Raumregulierung | U20R3 | Verbraucher | I870 | D97 | 65NT_U20R3_I870_D97 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strR3.strI870.iStatusResearch
42150308 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 273 | Gemeinschaftsraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | On_Status |  |  | 273 | Raumregulierung | U20R3 | Verbraucher | I871 | D99 | 65NT_U20R3_I871_D99 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Bestätigung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strR3.strI871.bAckResearch
42150309 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 273 | Gemeinschaftsraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  |  |  |  | 273 | Raumregulierung | U20R3 | Verbraucher | I871 | D98 | 65NT_U20R3_I871_D98 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Freigabe | 0/1/2/3/4 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strR3.strI871.bFreigabeResearch
42150310 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 273 | Gemeinschaftsraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | Operating_Mode_Status |  |  | 273 | Raumregulierung | U20R3 | Verbraucher | I871 | D45 | 65NT_U20R3_I871_D45 | Rückmeldung | Sollwerte | Betriebsart | n | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strR3.strI871.rValue1
42150311 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 273 | Gemeinschaftsraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  |  |  |  | 273 | Raumregulierung | U20R3 | Verbraucher | I871 | D97 | 65NT_U20R3_I871_D97 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strR3.strI871.iStatusResearch
42150312 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 274 | Privater Raum 274 | Raum | Raumregulierung | Luft | alphaEOS | SENSE | Multifunktionsfühler |  | Zone_Air_Temperature_Sensor |  |  | 274 | Raumregulierung | U20R4 | Verbraucher | B870 | M00 | 65NT_U20R4_B870_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Temperatur | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR4.strB870.rValue1
42150313 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 274 | Privater Raum 274 | Raum | Raumregulierung | Luft | alphaEOS | SENSE | Multifunktionsfühler |  | Relative_Humidity_Sensor |  |  | 274 | Raumregulierung | U20R4 | Verbraucher | B870 | M01 | 65NT_U20R4_B870_M01 | Rückmeldung | Messwerte | Relative Feuchtigkeit | % | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR4.strB870.rValue2
42150314 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 274 | Privater Raum 274 | Raum | Raumregulierung | Luft | alphaEOS | SENSE | Multifunktionsfühler |  | CO2_Sensor |  |  | 274 | Raumregulierung | U20R4 | Verbraucher | B870 | M02 | 65NT_U20R4_B870_M02 | Rückmeldung | Messwerte | Konzentration | ppm | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR4.strB870.rValue3
42150315 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 274 | Privater Raum 274 | Raum | Raumregulierung | Luft | alphaEOS | SENSE | Multifunktionsfühler |  | Illuminance_Sensor |  |  | 274 | Raumregulierung | U20R4 | Verbraucher | B870 | M03 | 65NT_U20R4_B870_M03 | Rückmeldung | Messwerte | Helligkeit | lx | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR4.strB870.rValue4
42150316 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 274 | Privater Raum 274 | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | On_Status |  |  | 274 | Raumregulierung | U20R4 | Verbraucher | I870 | D99 | 65NT_U20R4_I870_D99 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Bestätigung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strR4.strI870.bAckResearch
42150317 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 274 | Privater Raum 274 | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  |  |  |  | 274 | Raumregulierung | U20R4 | Verbraucher | I870 | D98 | 65NT_U20R4_I870_D98 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Freigabe | 0/1/2/3/4 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strR4.strI870.bFreigabeResearch
42150318 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 274 | Privater Raum 274 | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | Temperature_Setpoint |  |  | 274 | Raumregulierung | U20R4 | Verbraucher | I870 | D45 | 65NT_U20R4_I870_D45 | Rückmeldung | Sollwerte | Temperatur | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strR4.strI870.rValue1
42150319 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 274 | Privater Raum 274 | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  |  |  |  | 274 | Raumregulierung | U20R4 | Verbraucher | I870 | D97 | 65NT_U20R4_I870_D97 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strR4.strI870.iStatusResearch
42150320 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 274 | Privater Raum 274 | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | On_Status |  |  | 274 | Raumregulierung | U20R4 | Verbraucher | I871 | D99 | 65NT_U20R4_I871_D99 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Bestätigung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strR4.strI871.bAckResearch
42150321 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 274 | Privater Raum 274 | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  |  |  |  | 274 | Raumregulierung | U20R4 | Verbraucher | I871 | D98 | 65NT_U20R4_I871_D98 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Freigabe | 0/1/2/3/4 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strR4.strI871.bFreigabeResearch
42150322 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 274 | Privater Raum 274 | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | Operating_Mode_Status |  |  | 274 | Raumregulierung | U20R4 | Verbraucher | I871 | D45 | 65NT_U20R4_I871_D45 | Rückmeldung | Sollwerte | Betriebsart | n | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strR4.strI871.rValue1
42150323 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 274 | Privater Raum 274 | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  |  |  |  | 274 | Raumregulierung | U20R4 | Verbraucher | I871 | D97 | 65NT_U20R4_I871_D97 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strR4.strI871.iStatusResearch
42150324 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 275 | Toilette Raum | Raum | Raumregulierung | Luft | alphaEOS | SENSE | Multifunktionsfühler |  | Zone_Air_Temperature_Sensor |  |  | 275 | Raumregulierung | U20R5 | Verbraucher | B870 | M00 | 65NT_U20R5_B870_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Temperatur | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR5.strB870.rValue1
42150325 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 275 | Toilette Raum | Raum | Raumregulierung | Luft | alphaEOS | SENSE | Multifunktionsfühler |  | Relative_Humidity_Sensor |  |  | 275 | Raumregulierung | U20R5 | Verbraucher | B870 | M01 | 65NT_U20R5_B870_M01 | Rückmeldung | Messwerte | Relative Feuchtigkeit | % | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR5.strB870.rValue2
42150326 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 275 | Toilette Raum | Raum | Raumregulierung | Luft | alphaEOS | SENSE | Multifunktionsfühler |  | CO2_Sensor |  |  | 275 | Raumregulierung | U20R5 | Verbraucher | B870 | M02 | 65NT_U20R5_B870_M02 | Rückmeldung | Messwerte | Konzentration | ppm | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR5.strB870.rValue3
42150327 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 275 | Toilette Raum | Raum | Raumregulierung | Luft | alphaEOS | SENSE | Multifunktionsfühler |  | Illuminance_Sensor |  |  | 275 | Raumregulierung | U20R5 | Verbraucher | B870 | M03 | 65NT_U20R5_B870_M03 | Rückmeldung | Messwerte | Helligkeit | lx | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR5.strB870.rValue4
42150328 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 275 | Toilette Raum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | On_Status |  |  | 275 | Raumregulierung | U20R5 | Verbraucher | I870 | D99 | 65NT_U20R5_I870_D99 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Bestätigung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strR5.strI870.bAckResearch
42150329 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 275 | Toilette Raum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  |  |  |  | 275 | Raumregulierung | U20R5 | Verbraucher | I870 | D98 | 65NT_U20R5_I870_D98 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Freigabe | 0/1/2/3/4 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strR5.strI870.bFreigabeResearch
42150330 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 275 | Toilette Raum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | Temperature_Setpoint |  |  | 275 | Raumregulierung | U20R5 | Verbraucher | I870 | D45 | 65NT_U20R5_I870_D45 | Rückmeldung | Sollwerte | Temperatur | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strR5.strI870.rValue1
42150331 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 275 | Toilette Raum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  |  |  |  | 275 | Raumregulierung | U20R5 | Verbraucher | I870 | D97 | 65NT_U20R5_I870_D97 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strR5.strI870.iStatusResearch
42150332 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 275 | Toilette Raum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | On_Status |  |  | 275 | Raumregulierung | U20R5 | Verbraucher | I871 | D99 | 65NT_U20R5_I871_D99 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Bestätigung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strR5.strI871.bAckResearch
42150333 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 275 | Toilette Raum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  |  |  |  | 275 | Raumregulierung | U20R5 | Verbraucher | I871 | D98 | 65NT_U20R5_I871_D98 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Freigabe | 0/1/2/3/4 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strR5.strI871.bFreigabeResearch
42150334 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 275 | Toilette Raum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | Operating_Mode_Status |  |  | 275 | Raumregulierung | U20R5 | Verbraucher | I871 | D45 | 65NT_U20R5_I871_D45 | Rückmeldung | Sollwerte | Betriebsart | n | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strR5.strI871.rValue1
42150335 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 275 | Toilette Raum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  |  |  |  | 275 | Raumregulierung | U20R5 | Verbraucher | I871 | D97 | 65NT_U20R5_I871_D97 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strR5.strI871.iStatusResearch
42150336 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 276 | Toilette | Raum | Raumregulierung | Luft | alphaEOS | SENSE | Multifunktionsfühler |  | Zone_Air_Temperature_Sensor |  |  | 276 | Raumregulierung | U20R6 | Verbraucher | B870 | M00 | 65NT_U20R6_B870_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Temperatur | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR6.strB870.rValue1
42150337 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 276 | Toilette | Raum | Raumregulierung | Luft | alphaEOS | SENSE | Multifunktionsfühler |  | Relative_Humidity_Sensor |  |  | 276 | Raumregulierung | U20R6 | Verbraucher | B870 | M01 | 65NT_U20R6_B870_M01 | Rückmeldung | Messwerte | Relative Feuchtigkeit | % | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR6.strB870.rValue2
42150338 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 276 | Toilette | Raum | Raumregulierung | Luft | alphaEOS | SENSE | Multifunktionsfühler |  | CO2_Sensor |  |  | 276 | Raumregulierung | U20R6 | Verbraucher | B870 | M02 | 65NT_U20R6_B870_M02 | Rückmeldung | Messwerte | Konzentration | ppm | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR6.strB870.rValue3
42150339 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 276 | Toilette | Raum | Raumregulierung | Luft | alphaEOS | SENSE | Multifunktionsfühler |  | Illuminance_Sensor |  |  | 276 | Raumregulierung | U20R6 | Verbraucher | B870 | M03 | 65NT_U20R6_B870_M03 | Rückmeldung | Messwerte | Helligkeit | lx | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR6.strB870.rValue4
42150340 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 276 | Toilette | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | On_Status |  |  | 276 | Raumregulierung | U20R6 | Verbraucher | I870 | D99 | 65NT_U20R6_I870_D99 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Bestätigung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strR6.strI870.bAckResearch
42150341 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 276 | Toilette | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  |  |  |  | 276 | Raumregulierung | U20R6 | Verbraucher | I870 | D98 | 65NT_U20R6_I870_D98 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Freigabe | 0/1/2/3/4 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strR6.strI870.bFreigabeResearch
42150342 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 276 | Toilette | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | Temperature_Setpoint |  |  | 276 | Raumregulierung | U20R6 | Verbraucher | I870 | D45 | 65NT_U20R6_I870_D45 | Rückmeldung | Sollwerte | Temperatur | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strR6.strI870.rValue1
42150343 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 276 | Toilette | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  |  |  |  | 276 | Raumregulierung | U20R6 | Verbraucher | I870 | D97 | 65NT_U20R6_I870_D97 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strR6.strI870.iStatusResearch
42150344 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 276 | Toilette | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | On_Status |  |  | 276 | Raumregulierung | U20R6 | Verbraucher | I871 | D99 | 65NT_U20R6_I871_D99 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Bestätigung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strR6.strI871.bAckResearch
42150345 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 276 | Toilette | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  |  |  |  | 276 | Raumregulierung | U20R6 | Verbraucher | I871 | D98 | 65NT_U20R6_I871_D98 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Freigabe | 0/1/2/3/4 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strR6.strI871.bFreigabeResearch
42150346 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 276 | Toilette | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | Operating_Mode_Status |  |  | 276 | Raumregulierung | U20R6 | Verbraucher | I871 | D45 | 65NT_U20R6_I871_D45 | Rückmeldung | Sollwerte | Betriebsart | n | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strR6.strI871.rValue1
42150347 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 276 | Toilette | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  |  |  |  | 276 | Raumregulierung | U20R6 | Verbraucher | I871 | D97 | 65NT_U20R6_I871_D97 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSollwerte.strR6.strI871.iStatusResearch
42150348 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | - | Storenmotor | Blinds | On_Status |  |  | 271 | Storenanlage | U20F2 | Verbraucher | M200 | D99 | 65NT_U20F2_M200_D99 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Bestätigung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strF2.strM200.bAckResearch
42150349 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | - | Storenmotor | Blinds |  |  |  | 271 | Storenanlage | U20F2 | Verbraucher | M200 | D98 | 65NT_U20F2_M200_D98 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Freigabe | 0/1/2/3/4 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strF2.strM200.bFreigabeResearch
42150350 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | - | Storenmotor | Blinds | Position_Command |  |  | 271 | Storenanlage | U20F2 | Verbraucher | M200 | M00 | 65NT_U20F2_M200_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Position relativ | % | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strF2.strM200.rValue1
42150351 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | - | Storenmotor | Blinds |  |  |  | 271 | Storenanlage | U20F2 | Verbraucher | M200 | D97 | 65NT_U20F2_M200_D97 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strF2.strM200.iStatusResearch
42150352 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | - | Storenmotor | Blinds | On_Status |  |  | 271 | Storenanlage | U20F3 | Verbraucher | M200 | D99 | 65NT_U20F3_M200_D99 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Bestätigung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strF3.strM200.bAckResearch
42150353 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | - | Storenmotor | Blinds |  |  |  | 271 | Storenanlage | U20F3 | Verbraucher | M200 | D98 | 65NT_U20F3_M200_D98 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Freigabe | 0/1/2/3/4 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strF3.strM200.bFreigabeResearch
42150354 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | - | Storenmotor | Blinds | Position_Command |  |  | 271 | Storenanlage | U20F3 | Verbraucher | M200 | M00 | 65NT_U20F3_M200_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Position relativ | % | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strF3.strM200.rValue1
42150355 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | - | Storenmotor | Blinds |  |  |  | 271 | Storenanlage | U20F3 | Verbraucher | M200 | D97 | 65NT_U20F3_M200_D97 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strF3.strM200.iStatusResearch
42150356 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | - | Storenmotor | Blinds | On_Status |  |  | 271 | Storenanlage | U20F3 | Verbraucher | M201 | D99 | 65NT_U20F3_M201_D99 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Bestätigung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strF3.strM201.bAckResearch
42150357 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | - | Storenmotor | Blinds |  |  |  | 271 | Storenanlage | U20F3 | Verbraucher | M201 | D98 | 65NT_U20F3_M201_D98 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Freigabe | 0/1/2/3/4 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strF3.strM201.bFreigabeResearch
42150358 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | - | Storenmotor | Blinds | Position_Command |  |  | 271 | Storenanlage | U20F3 | Verbraucher | M201 | M00 | 65NT_U20F3_M201_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Position relativ | % | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strF3.strM201.rValue1
42150359 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | - | Storenmotor | Blinds |  |  |  | 271 | Storenanlage | U20F3 | Verbraucher | M201 | D97 | 65NT_U20F3_M201_D97 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strF3.strM201.iStatusResearch
42150360 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | - | Storenmotor | Blinds | On_Status |  |  | 271 | Storenanlage | U20F3 | Verbraucher | M202 | D99 | 65NT_U20F3_M202_D99 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Bestätigung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strF3.strM202.bAckResearch
42150361 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | - | Storenmotor | Blinds |  |  |  | 271 | Storenanlage | U20F3 | Verbraucher | M202 | D98 | 65NT_U20F3_M202_D98 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Freigabe | 0/1/2/3/4 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strF3.strM202.bFreigabeResearch
42150362 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | - | Storenmotor | Blinds | Position_Command |  |  | 271 | Storenanlage | U20F3 | Verbraucher | M202 | M00 | 65NT_U20F3_M202_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Position relativ | % | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strF3.strM202.rValue1
42150363 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | - | Storenmotor | Blinds |  |  |  | 271 | Storenanlage | U20F3 | Verbraucher | M202 | D97 | 65NT_U20F3_M202_D97 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strF3.strM202.iStatusResearch
42150364 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | - | Storenmotor | Blinds | On_Status |  |  | 271 | Storenanlage | U20F4 | Verbraucher | M200 | D99 | 65NT_U20F4_M200_D99 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Bestätigung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strF4.strM200.bAckResearch
42150365 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | - | Storenmotor | Blinds |  |  |  | 271 | Storenanlage | U20F4 | Verbraucher | M200 | D98 | 65NT_U20F4_M200_D98 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Freigabe | 0/1/2/3/4 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strF4.strM200.bFreigabeResearch
42150366 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | - | Storenmotor | Blinds | Position_Command |  |  | 271 | Storenanlage | U20F4 | Verbraucher | M200 | M00 | 65NT_U20F4_M200_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Position relativ | % | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strF4.strM200.rValue1
42150367 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | - | Storenmotor | Blinds |  |  |  | 271 | Storenanlage | U20F4 | Verbraucher | M200 | D97 | 65NT_U20F4_M200_D97 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strF4.strM200.iStatusResearch
42150368 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Automation | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter | Failure_Alarm |  |  | 271 | El. Messung | U20E1 | Messung | P890 | A00 | 65NT_U20E1_P890_A00 | Rückmeldung | Alarme | Alarm aktiv | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE1.strP890.bError
42150369 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Automation | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E1 | Messung | P890 | M00 | 65NT_U20E1_P890_M00 | Rückmeldung | Messwerte | el. Wirkleistung Total | kW | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE1.strP890.rLeistungTotal
42150370 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Automation | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E1 | Messung | P890 | M13 | 65NT_U20E1_P890_M13 | Rückmeldung | Messwerte | el. Wirkleistung L1 | kW | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE1.strP890.rLeistungL1
42150371 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Automation | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E1 | Messung | P890 | M23 | 65NT_U20E1_P890_M23 | Rückmeldung | Messwerte | el. Wirkleistung L2 | kW | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE1.strP890.rLeistungL2
42150372 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Automation | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E1 | Messung | P890 | M33 | 65NT_U20E1_P890_M33 | Rückmeldung | Messwerte | el. Wirkleistung L3 | kW | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE1.strP890.rLeistungL3
42150373 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Automation | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E1 | Messung | P890 | M14 | 65NT_U20E1_P890_M14 | Rückmeldung | Messwerte | el. Blindleistung L1 | kVar | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE1.strP890.rBlindleistungL1
42150374 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Automation | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E1 | Messung | P890 | M24 | 65NT_U20E1_P890_M24 | Rückmeldung | Messwerte | el. Blindleistung L2 | kVar | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE1.strP890.rBlindleistungL2
42150375 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Automation | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E1 | Messung | P890 | M34 | 65NT_U20E1_P890_M34 | Rückmeldung | Messwerte | el. Blindleistung L3 | kVar | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE1.strP890.rBlindleistungL3
42150376 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Automation | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E1 | Messung | P890 | M11 | 65NT_U20E1_P890_M11 | Rückmeldung | Messwerte | el. Spannung L1 | V | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE1.strP890.rSpannungL1
42150377 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Automation | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E1 | Messung | P890 | M21 | 65NT_U20E1_P890_M21 | Rückmeldung | Messwerte | el. Spannung L2 | V | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE1.strP890.rSpannungL2
42150378 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Automation | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E1 | Messung | P890 | M31 | 65NT_U20E1_P890_M31 | Rückmeldung | Messwerte | el. Spannung L3 | V | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE1.strP890.rSpannungL3
42150379 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Automation | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E1 | Messung | P890 | M12 | 65NT_U20E1_P890_M12 | Rückmeldung | Messwerte | el. Strom L1 | A | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE1.strP890.rStromL1
42150380 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Automation | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E1 | Messung | P890 | M22 | 65NT_U20E1_P890_M22 | Rückmeldung | Messwerte | el. Strom L2 | A | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE1.strP890.rStromL2
42150381 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Automation | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E1 | Messung | P890 | M32 | 65NT_U20E1_P890_M32 | Rückmeldung | Messwerte | el. Strom L3 | A | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE1.strP890.rStromL3
42150382 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Automation | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E1 | Messung | P890 | M15 | 65NT_U20E1_P890_M15 | Rückmeldung | Messwerte | el. cos Phi L1 | cos phi | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE1.strP890.rCosPhiL1
42150383 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Automation | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E1 | Messung | P890 | M25 | 65NT_U20E1_P890_M25 | Rückmeldung | Messwerte | el. cos Phi L2 | cos phi | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE1.strP890.rCosPhiL2
42150384 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Automation | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E1 | Messung | P890 | M35 | 65NT_U20E1_P890_M35 | Rückmeldung | Messwerte | el. cos Phi L3 | cos phi | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE1.strP890.rCosPhiL3
42150385 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Automation | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E1 | Messung | P890 | M01 | 65NT_U20E1_P890_M01 | Rückmeldung | Messwerte | el. Wirkenergie Total | kWh | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE1.strP890.rEnergieBezogen
42150386 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Licht | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter | Failure_Alarm |  |  | 271 | El. Messung | U20E2 | Messung | P890 | A00 | 65NT_U20E2_P890_A00 | Rückmeldung | Alarme | Alarm aktiv | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE2.strP890.bError
42150387 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Licht | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E2 | Messung | P890 | M00 | 65NT_U20E2_P890_M00 | Rückmeldung | Messwerte | el. Wirkleistung Total | kW | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE2.strP890.rLeistungTotal
42150388 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Licht | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E2 | Messung | P890 | M13 | 65NT_U20E2_P890_M13 | Rückmeldung | Messwerte | el. Wirkleistung L1 | kW | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE2.strP890.rLeistungL1
42150389 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Licht | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E2 | Messung | P890 | M23 | 65NT_U20E2_P890_M23 | Rückmeldung | Messwerte | el. Wirkleistung L2 | kW | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE2.strP890.rLeistungL2
42150390 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Licht | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E2 | Messung | P890 | M33 | 65NT_U20E2_P890_M33 | Rückmeldung | Messwerte | el. Wirkleistung L3 | kW | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE2.strP890.rLeistungL3
42150391 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Licht | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E2 | Messung | P890 | M14 | 65NT_U20E2_P890_M14 | Rückmeldung | Messwerte | el. Blindleistung L1 | kVar | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE2.strP890.rBlindleistungL1
42150392 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Licht | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E2 | Messung | P890 | M24 | 65NT_U20E2_P890_M24 | Rückmeldung | Messwerte | el. Blindleistung L2 | kVar | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE2.strP890.rBlindleistungL2
42150393 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Licht | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E2 | Messung | P890 | M34 | 65NT_U20E2_P890_M34 | Rückmeldung | Messwerte | el. Blindleistung L3 | kVar | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE2.strP890.rBlindleistungL3
42150394 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Licht | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E2 | Messung | P890 | M11 | 65NT_U20E2_P890_M11 | Rückmeldung | Messwerte | el. Spannung L1 | V | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE2.strP890.rSpannungL1
42150395 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Licht | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E2 | Messung | P890 | M21 | 65NT_U20E2_P890_M21 | Rückmeldung | Messwerte | el. Spannung L2 | V | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE2.strP890.rSpannungL2
42150396 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Licht | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E2 | Messung | P890 | M31 | 65NT_U20E2_P890_M31 | Rückmeldung | Messwerte | el. Spannung L3 | V | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE2.strP890.rSpannungL3
42150397 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Licht | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E2 | Messung | P890 | M12 | 65NT_U20E2_P890_M12 | Rückmeldung | Messwerte | el. Strom L1 | A | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE2.strP890.rStromL1
42150398 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Licht | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E2 | Messung | P890 | M22 | 65NT_U20E2_P890_M22 | Rückmeldung | Messwerte | el. Strom L2 | A | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE2.strP890.rStromL2
42150399 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Licht | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E2 | Messung | P890 | M32 | 65NT_U20E2_P890_M32 | Rückmeldung | Messwerte | el. Strom L3 | A | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE2.strP890.rStromL3
42150400 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Licht | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E2 | Messung | P890 | M15 | 65NT_U20E2_P890_M15 | Rückmeldung | Messwerte | el. cos Phi L1 | cos phi | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE2.strP890.rCosPhiL1
42150401 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Licht | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E2 | Messung | P890 | M25 | 65NT_U20E2_P890_M25 | Rückmeldung | Messwerte | el. cos Phi L2 | cos phi | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE2.strP890.rCosPhiL2
42150402 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Licht | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E2 | Messung | P890 | M35 | 65NT_U20E2_P890_M35 | Rückmeldung | Messwerte | el. cos Phi L3 | cos phi | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE2.strP890.rCosPhiL3
42150403 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Licht | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E2 | Messung | P890 | M01 | 65NT_U20E2_P890_M01 | Rückmeldung | Messwerte | el. Wirkenergie Total | kWh | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE2.strP890.rEnergieBezogen
42150404 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Allgemein | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter | Failure_Alarm |  |  | 271 | El. Messung | U20E3 | Messung | P890 | A00 | 65NT_U20E3_P890_A00 | Rückmeldung | Alarme | Alarm aktiv | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE3.strP890.bError
42150405 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Allgemein | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E3 | Messung | P890 | M00 | 65NT_U20E3_P890_M00 | Rückmeldung | Messwerte | el. Wirkleistung Total | kW | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE3.strP890.rLeistungTotal
42150406 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Allgemein | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E3 | Messung | P890 | M13 | 65NT_U20E3_P890_M13 | Rückmeldung | Messwerte | el. Wirkleistung L1 | kW | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE3.strP890.rLeistungL1
42150407 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Allgemein | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E3 | Messung | P890 | M23 | 65NT_U20E3_P890_M23 | Rückmeldung | Messwerte | el. Wirkleistung L2 | kW | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE3.strP890.rLeistungL2
42150408 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Allgemein | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E3 | Messung | P890 | M33 | 65NT_U20E3_P890_M33 | Rückmeldung | Messwerte | el. Wirkleistung L3 | kW | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE3.strP890.rLeistungL3
42150409 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Allgemein | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E3 | Messung | P890 | M14 | 65NT_U20E3_P890_M14 | Rückmeldung | Messwerte | el. Blindleistung L1 | kVar | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE3.strP890.rBlindleistungL1
42150410 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Allgemein | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E3 | Messung | P890 | M24 | 65NT_U20E3_P890_M24 | Rückmeldung | Messwerte | el. Blindleistung L2 | kVar | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE3.strP890.rBlindleistungL2
42150411 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Allgemein | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E3 | Messung | P890 | M34 | 65NT_U20E3_P890_M34 | Rückmeldung | Messwerte | el. Blindleistung L3 | kVar | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE3.strP890.rBlindleistungL3
42150412 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Allgemein | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E3 | Messung | P890 | M11 | 65NT_U20E3_P890_M11 | Rückmeldung | Messwerte | el. Spannung L1 | V | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE3.strP890.rSpannungL1
42150413 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Allgemein | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E3 | Messung | P890 | M21 | 65NT_U20E3_P890_M21 | Rückmeldung | Messwerte | el. Spannung L2 | V | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE3.strP890.rSpannungL2
42150414 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Allgemein | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E3 | Messung | P890 | M31 | 65NT_U20E3_P890_M31 | Rückmeldung | Messwerte | el. Spannung L3 | V | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE3.strP890.rSpannungL3
42150415 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Allgemein | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E3 | Messung | P890 | M12 | 65NT_U20E3_P890_M12 | Rückmeldung | Messwerte | el. Strom L1 | A | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE3.strP890.rStromL1
42150416 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Allgemein | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E3 | Messung | P890 | M22 | 65NT_U20E3_P890_M22 | Rückmeldung | Messwerte | el. Strom L2 | A | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE3.strP890.rStromL2
42150417 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Allgemein | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E3 | Messung | P890 | M32 | 65NT_U20E3_P890_M32 | Rückmeldung | Messwerte | el. Strom L3 | A | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE3.strP890.rStromL3
42150418 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Allgemein | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E3 | Messung | P890 | M15 | 65NT_U20E3_P890_M15 | Rückmeldung | Messwerte | el. cos Phi L1 | cos phi | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE3.strP890.rCosPhiL1
42150419 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Allgemein | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E3 | Messung | P890 | M25 | 65NT_U20E3_P890_M25 | Rückmeldung | Messwerte | el. cos Phi L2 | cos phi | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE3.strP890.rCosPhiL2
42150420 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Allgemein | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E3 | Messung | P890 | M35 | 65NT_U20E3_P890_M35 | Rückmeldung | Messwerte | el. cos Phi L3 | cos phi | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE3.strP890.rCosPhiL3
42150421 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Verbrauch | Allgemein | Elektrisch | - | - | Elektrozähler | Electrical_Meter |  |  |  | 271 | El. Messung | U20E3 | Messung | P890 | M01 | 65NT_U20E3_P890_M01 | Rückmeldung | Messwerte | el. Wirkenergie Total | kWh | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strE3.strP890.rEnergieBezogen
42150422 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Verbrauch | Unit UMAR | Elektrisch | Beckhoff | EL3400 | El. Leistungsmessklemme | Electrical_Meter | Failure_Alarm |  |  | 211 | El. Messung | U20E1 | Messung | P001 | A00 | 65NT_U20E1_P001_A00 | Rückmeldung | Alarme | Alarm aktiv | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06402-D001.PLC1.microgrid.strRead.strEnergiemessung.strU20E1_P001.bError
42150423 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Verbrauch | Unit UMAR | Elektrisch | Beckhoff | EL3400 | El. Leistungsmessklemme | Electrical_Meter |  |  |  | 211 | El. Messung | U20E1 | Messung | P001 | M00 | 65NT_U20E1_P001_M00 | Rückmeldung | Messwerte | el. Wirkleistung Total | kW | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06402-D001.PLC1.microgrid.strRead.strEnergiemessung.strU20E1_P001.rSumWirkleistung
42150424 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Verbrauch | Unit UMAR | Elektrisch | Beckhoff | EL3400 | El. Leistungsmessklemme | Electrical_Meter |  |  |  | 211 | El. Messung | U20E1 | Messung | P001 | M08 | 65NT_U20E1_P001_M08 | Rückmeldung | Messwerte | el. Blindleistung Total | kVar | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06402-D001.PLC1.microgrid.strRead.strEnergiemessung.strU20E1_P001.rSumBlindleistung
42150425 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Verbrauch | Unit UMAR | Elektrisch | Beckhoff | EL3400 | El. Leistungsmessklemme | Electrical_Meter |  |  |  | 211 | El. Messung | U20E1 | Messung | P001 | M09 | 65NT_U20E1_P001_M09 | Rückmeldung | Messwerte | el. Scheinleistung Total | kVA | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06402-D001.PLC1.microgrid.strRead.strEnergiemessung.strU20E1_P001.rSumScheinleistung
42150426 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Verbrauch | Unit UMAR | Elektrisch | Beckhoff | EL3400 | El. Leistungsmessklemme | Electrical_Meter |  |  |  | 211 | El. Messung | U20E1 | Messung | P001 | M13 | 65NT_U20E1_P001_M13 | Rückmeldung | Messwerte | el. Frequenz | Hz | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06402-D001.PLC1.microgrid.strRead.strEnergiemessung.strU20E1_P001.rFrequenz
42150427 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Verbrauch | Unit UMAR | Elektrisch | Beckhoff | EL3400 | El. Leistungsmessklemme | Electrical_Meter |  |  |  | 211 | El. Messung | U20E1 | Messung | P001 | M05 | 65NT_U20E1_P001_M05 | Rückmeldung | Messwerte | el. Wirkleistung L1 | kW | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06402-D001.PLC1.microgrid.strRead.strEnergiemessung.strU20E1_P001.rL1Wirkleistung
42150428 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Verbrauch | Unit UMAR | Elektrisch | Beckhoff | EL3400 | El. Leistungsmessklemme | Electrical_Meter |  |  |  | 211 | El. Messung | U20E1 | Messung | P001 | M14 | 65NT_U20E1_P001_M14 | Rückmeldung | Messwerte | el. Blindleistung L1 | kVar | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06402-D001.PLC1.microgrid.strRead.strEnergiemessung.strU20E1_P001.rL1Blindleistung
42150429 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Verbrauch | Unit UMAR | Elektrisch | Beckhoff | EL3400 | El. Leistungsmessklemme | Electrical_Meter |  |  |  | 211 | El. Messung | U20E1 | Messung | P001 | M15 | 65NT_U20E1_P001_M15 | Rückmeldung | Messwerte | el. Scheinleistung L1 | kVA | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06402-D001.PLC1.microgrid.strRead.strEnergiemessung.strU20E1_P001.rL1Scheinleistung
42150430 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Verbrauch | Unit UMAR | Elektrisch | Beckhoff | EL3400 | El. Leistungsmessklemme | Electrical_Meter |  |  |  | 211 | El. Messung | U20E1 | Messung | P001 | M16 | 65NT_U20E1_P001_M16 | Rückmeldung | Messwerte | el. cos Phi L1 | cos phi | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06402-D001.PLC1.microgrid.strRead.strEnergiemessung.strU20E1_P001.rL1CosPhi
42150431 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Verbrauch | Unit UMAR | Elektrisch | Beckhoff | EL3400 | El. Leistungsmessklemme | Electrical_Meter |  |  |  | 211 | El. Messung | U20E1 | Messung | P001 | M02 | 65NT_U20E1_P001_M02 | Rückmeldung | Messwerte | el. Strom L1 | A | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06402-D001.PLC1.microgrid.strRead.strEnergiemessung.strU20E1_P001.rL1Strom
42150432 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Verbrauch | Unit UMAR | Elektrisch | Beckhoff | EL3400 | El. Leistungsmessklemme | Electrical_Meter |  |  |  | 211 | El. Messung | U20E1 | Messung | P001 | M17 | 65NT_U20E1_P001_M17 | Rückmeldung | Messwerte | el. Spannung L1 | V | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06402-D001.PLC1.microgrid.strRead.strEnergiemessung.strU20E1_P001.rL1NSpannung
42150433 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Verbrauch | Unit UMAR | Elektrisch | Beckhoff | EL3400 | El. Leistungsmessklemme | Electrical_Meter |  |  |  | 211 | El. Messung | U20E1 | Messung | P001 | M06 | 65NT_U20E1_P001_M06 | Rückmeldung | Messwerte | el. Wirkleistung L2 | kW | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06402-D001.PLC1.microgrid.strRead.strEnergiemessung.strU20E1_P001.rL2Wirkleistung
42150434 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Verbrauch | Unit UMAR | Elektrisch | Beckhoff | EL3400 | El. Leistungsmessklemme | Electrical_Meter |  |  |  | 211 | El. Messung | U20E1 | Messung | P001 | M18 | 65NT_U20E1_P001_M18 | Rückmeldung | Messwerte | el. Blindleistung L2 | kVar | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06402-D001.PLC1.microgrid.strRead.strEnergiemessung.strU20E1_P001.rL2Blindleistung
42150435 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Verbrauch | Unit UMAR | Elektrisch | Beckhoff | EL3400 | El. Leistungsmessklemme | Electrical_Meter |  |  |  | 211 | El. Messung | U20E1 | Messung | P001 | M19 | 65NT_U20E1_P001_M19 | Rückmeldung | Messwerte | el. Scheinleistung L2 | kVA | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06402-D001.PLC1.microgrid.strRead.strEnergiemessung.strU20E1_P001.rL2Scheinleistung
42150436 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Verbrauch | Unit UMAR | Elektrisch | Beckhoff | EL3400 | El. Leistungsmessklemme | Electrical_Meter |  |  |  | 211 | El. Messung | U20E1 | Messung | P001 | M20 | 65NT_U20E1_P001_M20 | Rückmeldung | Messwerte | el. cos Phi L2 | cos phi | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06402-D001.PLC1.microgrid.strRead.strEnergiemessung.strU20E1_P001.rL2CosPhi
42150437 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Verbrauch | Unit UMAR | Elektrisch | Beckhoff | EL3400 | El. Leistungsmessklemme | Electrical_Meter |  |  |  | 211 | El. Messung | U20E1 | Messung | P001 | M03 | 65NT_U20E1_P001_M03 | Rückmeldung | Messwerte | el. Strom L2 | A | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06402-D001.PLC1.microgrid.strRead.strEnergiemessung.strU20E1_P001.rL2Strom
42150438 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Verbrauch | Unit UMAR | Elektrisch | Beckhoff | EL3400 | El. Leistungsmessklemme | Electrical_Meter |  |  |  | 211 | El. Messung | U20E1 | Messung | P001 | M21 | 65NT_U20E1_P001_M21 | Rückmeldung | Messwerte | el. Spannung L2 | V | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06402-D001.PLC1.microgrid.strRead.strEnergiemessung.strU20E1_P001.rL2NSpannung
42150439 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Verbrauch | Unit UMAR | Elektrisch | Beckhoff | EL3400 | El. Leistungsmessklemme | Electrical_Meter |  |  |  | 211 | El. Messung | U20E1 | Messung | P001 | M07 | 65NT_U20E1_P001_M07 | Rückmeldung | Messwerte | el. Wirkleistung L3 | kW | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06402-D001.PLC1.microgrid.strRead.strEnergiemessung.strU20E1_P001.rL3Wirkleistung
42150440 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Verbrauch | Unit UMAR | Elektrisch | Beckhoff | EL3400 | El. Leistungsmessklemme | Electrical_Meter |  |  |  | 211 | El. Messung | U20E1 | Messung | P001 | M22 | 65NT_U20E1_P001_M22 | Rückmeldung | Messwerte | el. Blindleistung L3 | kVar | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06402-D001.PLC1.microgrid.strRead.strEnergiemessung.strU20E1_P001.rL3Blindleistung
42150441 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Verbrauch | Unit UMAR | Elektrisch | Beckhoff | EL3400 | El. Leistungsmessklemme | Electrical_Meter |  |  |  | 211 | El. Messung | U20E1 | Messung | P001 | M23 | 65NT_U20E1_P001_M23 | Rückmeldung | Messwerte | el. Scheinleistung L3 | kVA | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06402-D001.PLC1.microgrid.strRead.strEnergiemessung.strU20E1_P001.rL3Scheinleistung
42150442 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Verbrauch | Unit UMAR | Elektrisch | Beckhoff | EL3400 | El. Leistungsmessklemme | Electrical_Meter |  |  |  | 211 | El. Messung | U20E1 | Messung | P001 | M24 | 65NT_U20E1_P001_M24 | Rückmeldung | Messwerte | el. cos Phi L3 | cos phi | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06402-D001.PLC1.microgrid.strRead.strEnergiemessung.strU20E1_P001.rL3CosPhi
42150443 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Verbrauch | Unit UMAR | Elektrisch | Beckhoff | EL3400 | El. Leistungsmessklemme | Electrical_Meter |  |  |  | 211 | El. Messung | U20E1 | Messung | P001 | M04 | 65NT_U20E1_P001_M04 | Rückmeldung | Messwerte | el. Strom L3 | A | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06402-D001.PLC1.microgrid.strRead.strEnergiemessung.strU20E1_P001.rL3Strom
42150444 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Verbrauch | Unit UMAR | Elektrisch | Beckhoff | EL3400 | El. Leistungsmessklemme | Electrical_Meter |  |  |  | 211 | El. Messung | U20E1 | Messung | P001 | M25 | 65NT_U20E1_P001_M25 | Rückmeldung | Messwerte | el. Spannung L3 | V | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06402-D001.PLC1.microgrid.strRead.strEnergiemessung.strU20E1_P001.rL3NSpannung
42150445 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Verbrauch | Unit UMAR | Elektrisch | Beckhoff | EL3400 | El. Leistungsmessklemme | Electrical_Meter |  |  |  | 211 | El. Messung | U20E1 | Messung | P001 | M01 | 65NT_U20E1_P001_M01 | Rückmeldung | Messwerte | el. Wirkenergie Total | kWh | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06402-D001.PLC1.microgrid.strRead.strEnergiemessung.strU20E1_P001.rSumWirkenergie
42150446 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Belimo | Energy Valve | Energy Valve | Thermal_Power_Meter | On_Status |  |  | 211 | Th. Messung | NTM31 | Messung | Y760 | D12 | 65NT_NTM31_Y760_D12 | Rückmeldung | Stellwerte | Handbetrieb | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06421-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strNTM31.strY760.bBetriebsartHand
42150447 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Belimo | Energy Valve | Energy Valve | Thermal_Power_Meter | Failure_Alarm |  |  | 211 | Th. Messung | NTM31 | Messung | Y760 | A00 | 65NT_NTM31_Y760_A00 | Rückmeldung | Alarme | Alarm aktiv | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06421-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strNTM31.strY760.bError
42150448 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Belimo | Energy Valve | Energy Valve | Thermal_Power_Meter | On_Status |  |  | 211 | Th. Messung | NTM31 | Messung | Y760 | D99 | 65NT_NTM31_Y760_D99 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Bestätigung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06421-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strNTM31.strY760.bAckResearch
42150449 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Belimo | Energy Valve | Energy Valve | Thermal_Power_Meter |  |  |  | 211 | Th. Messung | NTM31 | Messung | Y760 | D98 | 65NT_NTM31_Y760_D98 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Freigabe | 0/1/2/3/4 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06421-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strNTM31.strY760.bFreigabeResearch
42150450 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Belimo | Energy Valve | Energy Valve | Thermal_Power_Meter |  |  |  | 211 | Th. Messung | NTM31 | Messung | P890 | M01 | 65NT_NTM31_P890_M01 | Rückmeldung | Messwerte | th. Energie Total | kWh | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06421-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strNTM31.strY760.diEnergieKuehlung
42150451 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Belimo | Energy Valve | Energy Valve | Thermal_Power_Meter |  |  |  | 211 | Th. Messung | NTM31 | Messung | P890 | M02 | 65NT_NTM31_P890_M02 | Rückmeldung | Messwerte | Reserve |  | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06421-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strNTM31.strY760.diEnergieHeizen
42150452 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Belimo | Energy Valve | Energy Valve | Thermal_Power_Meter | Failure_Alarm |  |  | 211 | Th. Messung | NTM31 | Messung | B804 | A50 | 65NT_NTM31_B804_A50 | Rückmeldung | Alarme | Alarm Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06421-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strNTM31.strY760.iStatusFehler
42150453 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Belimo | Energy Valve | Energy Valve | Thermal_Power_Meter |  |  |  | 211 | Th. Messung | NTM31 | Messung | Y760 | D97 | 65NT_NTM31_Y760_D97 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06421-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strNTM31.strY760.iStatusResearch
42150454 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Belimo | Energy Valve | Energy Valve | Thermal_Power_Meter |  |  |  | 211 | Th. Messung | NTM31 | Messung | B840 | M01 | 65NT_NTM31_B840_M01 | Rückmeldung | Messwerte | Durchfluss | % | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06421-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strNTM31.strY760.iRelFluss
42150455 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Belimo | Energy Valve | Energy Valve | Thermal_Power_Meter |  |  |  | 211 | Th. Messung | NTM31 | Messung | B840 | M01 | 65NT_NTM31_B840_M01 | Rückmeldung | Messwerte | Position absolut | ° | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06421-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strNTM31.strY760.iAbsPos
42150456 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Belimo | Energy Valve | Energy Valve | Thermal_Power_Meter | Position_Command |  |  | 211 | Th. Messung | NTM31 | Messung | Y760 | M00 | 65NT_NTM31_Y760_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Position relativ | % | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06421-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strNTM31.strY760.iIstwert
42150457 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Belimo | Energy Valve | Energy Valve | Thermal_Power_Meter |  |  |  | 211 | Th. Messung | NTM31 | Messung | B800 | M00 | 65NT_NTM31_B800_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Vorlauftemperatur | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06421-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strNTM31.strY760.rTempVL
42150458 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Belimo | Energy Valve | Energy Valve | Thermal_Power_Meter |  |  |  | 211 | Th. Messung | NTM31 | Messung | B804 | M00 | 65NT_NTM31_B804_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Rücklauftemperatur | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06421-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strNTM31.strY760.rTempRL
42150459 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Belimo | Energy Valve | Energy Valve | Thermal_Power_Meter |  |  |  | 211 | Th. Messung | NTM31 | Messung | P890 | M00 | 65NT_NTM31_P890_M00 | Rückmeldung | Messwerte | th. Leistung Total | kW | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06421-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strNTM31.strY760.rLeistung
42150460 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Belimo | Energy Valve | Energy Valve | Thermal_Power_Meter |  |  |  | 211 | Th. Messung | NTM31 | Messung | B840 | M00 | 65NT_NTM31_B840_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Durchfluss | l/min | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06421-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strNTM31.strY760.rAbsFluss
42150461 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Belimo | Energy Valve | Energy Valve | Thermal_Power_Meter | On_Status |  |  | 211 | Th. Messung | NTM31 | Messung | Y760 | F12 | 65NT_NTM31_Y760_F12 | Eingabe | Stellwerte | Handbetrieb | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06421-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strAktoren.strNTM31.strY760.bBetriebsartHand
42150462 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Belimo | Energy Valve | Energy Valve | Thermal_Power_Meter | On_Status |  |  | 211 | Th. Messung | NTM31 | Messung | Y760 | F99 | 65NT_NTM31_Y760_F99 | Eingabe | Stellwerte | Forschungsbetrieb Anforderung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06421-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strAktoren.strNTM31.strY760.bReqResearch
42150463 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Belimo | Energy Valve | Energy Valve | Thermal_Power_Meter | Position_Command |  |  | 211 | Th. Messung | NTM31 | Messung | Y760 | Y00 | 65NT_NTM31_Y760_Y00 | Eingabe | Stellwerte | Position relativ | % | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06421-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strAktoren.strNTM31.strY760.iRelSollwert
42150464 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Belimo | Energy Valve | Energy Valve | Thermal_Power_Meter | On_Status |  |  | 211 | Th. Messung | MTM31 | Messung | Y760 | D12 | 65NT_MTM31_Y760_D12 | Rückmeldung | Stellwerte | Handbetrieb | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06421-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strMTM31.strY760.bBetriebsartHand
42150465 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Belimo | Energy Valve | Energy Valve | Thermal_Power_Meter | Failure_Alarm |  |  | 211 | Th. Messung | MTM31 | Messung | Y760 | A00 | 65NT_MTM31_Y760_A00 | Rückmeldung | Alarme | Alarm aktiv | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06421-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strMTM31.strY760.bError
42150466 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Belimo | Energy Valve | Energy Valve | Thermal_Power_Meter |  |  |  | 211 | Th. Messung | MTM31 | Messung | Y760 | D99 | 65NT_MTM31_Y760_D99 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Bestätigung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06421-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strMTM31.strY760.bAckResearch
42150467 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Belimo | Energy Valve | Energy Valve | Thermal_Power_Meter |  |  |  | 211 | Th. Messung | MTM31 | Messung | Y760 | D98 | 65NT_MTM31_Y760_D98 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Freigabe | 0/1/2/3/4 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06421-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strMTM31.strY760.bFreigabeResearch
42150468 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Belimo | Energy Valve | Energy Valve | Thermal_Power_Meter |  |  |  | 211 | Th. Messung | MTM31 | Messung | P890 | M01 | 65NT_MTM31_P890_M01 | Rückmeldung | Messwerte | Reserve |  | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06421-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strMTM31.strY760.diEnergieKuehlung
42150469 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Belimo | Energy Valve | Energy Valve | Thermal_Power_Meter | Energy Sensor |  |  | 211 | Th. Messung | MTM31 | Messung | P890 | M02 | 65NT_MTM31_P890_M02 | Rückmeldung | Messwerte | th. Energie Total | kWh | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06421-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strMTM31.strY760.diEnergieHeizen
42150470 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Belimo | Energy Valve | Energy Valve | Thermal_Power_Meter | Failure_Alarm |  |  | 211 | Th. Messung | MTM31 | Messung | B804 | A50 | 65NT_MTM31_B804_A50 | Rückmeldung | Alarme | Alarm Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06421-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strMTM31.strY760.iStatusFehler
42150471 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Belimo | Energy Valve | Energy Valve | Thermal_Power_Meter |  |  |  | 211 | Th. Messung | MTM31 | Messung | Y760 | D97 | 65NT_MTM31_Y760_D97 | Rückmeldung | Ereignis | Forschungsbetrieb Status | - | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06421-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strMTM31.strY760.iStatusResearch
42150472 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Belimo | Energy Valve | Energy Valve | Thermal_Power_Meter |  |  |  | 211 | Th. Messung | MTM31 | Messung | B840 | M01 | 65NT_MTM31_B840_M01 | Rückmeldung | Messwerte | Durchfluss | % | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06421-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strMTM31.strY760.iRelFluss
42150473 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Belimo | Energy Valve | Energy Valve | Thermal_Power_Meter |  |  |  | 211 | Th. Messung | MTM31 | Messung | B840 | M01 | 65NT_MTM31_B840_M01 | Rückmeldung | Messwerte | Position absolut | ° | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06421-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strMTM31.strY760.iAbsPos
42150474 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Belimo | Energy Valve | Energy Valve | Thermal_Power_Meter | Position_Command |  |  | 211 | Th. Messung | MTM31 | Messung | Y760 | M00 | 65NT_MTM31_Y760_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Position relativ | % | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06421-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strMTM31.strY760.iIstwert
42150475 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Belimo | Energy Valve | Energy Valve | Thermal_Power_Meter | Entering Water Temperature Sensor |  |  | 211 | Th. Messung | MTM31 | Messung | B800 | M00 | 65NT_MTM31_B800_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Vorlauftemperatur | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06421-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strMTM31.strY760.rTempVL
42150476 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Belimo | Energy Valve | Energy Valve | Thermal_Power_Meter | Leaving Water Temperature Sensor |  |  | 211 | Th. Messung | MTM31 | Messung | B804 | M00 | 65NT_MTM31_B804_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Rücklauftemperatur | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06421-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strMTM31.strY760.rTempRL
42150477 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Belimo | Energy Valve | Energy Valve | Thermal_Power_Meter | Thermal Power Sensor |  |  | 211 | Th. Messung | MTM31 | Messung | P890 | M00 | 65NT_MTM31_P890_M00 | Rückmeldung | Messwerte | th. Leistung Total | kW | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06421-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strMTM31.strY760.rLeistung
42150478 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Belimo | Energy Valve | Energy Valve | Thermal_Power_Meter | Water Flow Sensor |  |  | 211 | Th. Messung | MTM31 | Messung | B840 | M00 | 65NT_MTM31_B840_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Durchfluss | l/min | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06421-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strMTM31.strY760.rAbsFluss
42150479 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Belimo | Energy Valve | Energy Valve | Thermal_Power_Meter | Manual Auto Status |  |  | 211 | Th. Messung | MTM31 | Messung | Y760 | F12 | 65NT_MTM31_Y760_F12 | Eingabe | Stellwerte | Handbetrieb | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06421-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strAktoren.strMTM31.strY760.bBetriebsartHand
42150480 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Belimo | Energy Valve | Energy Valve | Thermal_Power_Meter |  |  |  | 211 | Th. Messung | MTM31 | Messung | Y760 | F99 | 65NT_MTM31_Y760_F99 | Eingabe | Stellwerte | Forschungsbetrieb Anforderung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06421-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strAktoren.strMTM31.strY760.bReqResearch
42150481 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 211 | Technikschnittstelle zu Unit UMAR | Vorlauf | Primärkreis | Wasser | Belimo | Energy Valve | Energy Valve | Thermal_Power_Meter | Position_Command |  |  | 211 | Th. Messung | MTM31 | Messung | Y760 | Y00 | 65NT_MTM31_Y760_Y00 | Eingabe | Stellwerte | Position relativ | % | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-06421-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strAktoren.strMTM31.strY760.iRelSollwert
42150482 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Schaltschrank | Software | Elektrisch | - | - | Steuerung |  | On_Status |  |  | 271 | El. Messung | U20E1 | Messung | D001 | D01 | 65NT_U20E1_D001_D01 | Rückmeldung | Stellwerte | Watchdog Forschungssteuerung OK | 0/1 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strCom.strE1.strD001.bWdResearchOk
42150483 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 272 | Privater Raum 272 | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | On_Status |  |  | 272 | Raumregulierung | U20R2 | Verbraucher | I870 | F99 | 65NT_U20R2_I870_F99 | Eingabe | Stellwerte | Forschungsbetrieb Anforderung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strR2.strI870.bReqResearch
42150484 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 272 | Privater Raum 272 | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | Temperature_Setpoint |  |  | 272 | Raumregulierung | U20R2 | Verbraucher | I870 | F45 | 65NT_U20R2_I870_F45 | Eingabe | Sollwerte | Temperatur | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strR2.strI870.rValue1
42150485 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 272 | Privater Raum 272 | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | On_Status |  |  | 272 | Raumregulierung | U20R2 | Verbraucher | I871 | F99 | 65NT_U20R2_I871_F99 | Eingabe | Stellwerte | Forschungsbetrieb Anforderung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strR2.strI871.bReqResearch
42150486 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 272 | Privater Raum 272 | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | Operating_Mode_Status |  |  | 272 | Raumregulierung | U20R2 | Verbraucher | I871 | F45 | 65NT_U20R2_I871_F45 | Eingabe | Sollwerte | Betriebsart | n | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strR2.strI871.rValue1
42150487 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 273 | Gemeinschaftsraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | On_Status |  |  | 273 | Raumregulierung | U20R3 | Verbraucher | I870 | F99 | 65NT_U20R3_I870_F99 | Eingabe | Stellwerte | Forschungsbetrieb Anforderung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strR3.strI870.bReqResearch
42150488 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 273 | Gemeinschaftsraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | Temperature_Setpoint |  |  | 273 | Raumregulierung | U20R3 | Verbraucher | I870 | F45 | 65NT_U20R3_I870_F45 | Eingabe | Sollwerte | Temperatur | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strR3.strI870.rValue1
42150489 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 273 | Gemeinschaftsraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | On_Status |  |  | 273 | Raumregulierung | U20R3 | Verbraucher | I871 | F99 | 65NT_U20R3_I871_F99 | Eingabe | Stellwerte | Forschungsbetrieb Anforderung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strR3.strI871.bReqResearch
42150490 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 273 | Gemeinschaftsraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | Operating_Mode_Status |  |  | 273 | Raumregulierung | U20R3 | Verbraucher | I871 | F45 | 65NT_U20R3_I871_F45 | Eingabe | Sollwerte | Betriebsart | n | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strR3.strI871.rValue1
42150491 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 274 | Privater Raum 274 | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | On_Status |  |  | 274 | Raumregulierung | U20R4 | Verbraucher | I870 | F99 | 65NT_U20R4_I870_F99 | Eingabe | Stellwerte | Forschungsbetrieb Anforderung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strR4.strI870.bReqResearch
42150492 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 274 | Privater Raum 274 | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | Temperature_Setpoint |  |  | 274 | Raumregulierung | U20R4 | Verbraucher | I870 | F45 | 65NT_U20R4_I870_F45 | Eingabe | Sollwerte | Temperatur | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strR4.strI870.rValue1
42150493 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 274 | Privater Raum 274 | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | On_Status |  |  | 274 | Raumregulierung | U20R4 | Verbraucher | I871 | F99 | 65NT_U20R4_I871_F99 | Eingabe | Stellwerte | Forschungsbetrieb Anforderung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strR4.strI871.bReqResearch
42150494 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 274 | Privater Raum 274 | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | Operating_Mode_Status |  |  | 274 | Raumregulierung | U20R4 | Verbraucher | I871 | F45 | 65NT_U20R4_I871_F45 | Eingabe | Sollwerte | Betriebsart | n | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strR4.strI871.rValue1
42150495 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 275 | Toilette Raum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | On_Status |  |  | 275 | Raumregulierung | U20R5 | Verbraucher | I870 | F99 | 65NT_U20R5_I870_F99 | Eingabe | Stellwerte | Forschungsbetrieb Anforderung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strR5.strI870.bReqResearch
42150496 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 275 | Toilette Raum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | Temperature_Setpoint |  |  | 275 | Raumregulierung | U20R5 | Verbraucher | I870 | F45 | 65NT_U20R5_I870_F45 | Eingabe | Sollwerte | Temperatur | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strR5.strI870.rValue1
42150497 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 275 | Toilette Raum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | On_Status |  |  | 275 | Raumregulierung | U20R5 | Verbraucher | I871 | F45 | 65NT_U20R5_I871_F99 | Eingabe | Stellwerte | Forschungsbetrieb Anforderung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strR5.strI871.bReqResearch
42150498 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 275 | Toilette Raum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | Operating_Mode_Status |  |  | 275 | Raumregulierung | U20R5 | Verbraucher | I871 | D45 | 65NT_U20R5_I871_F45 | Eingabe | Sollwerte | Betriebsart | n | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strR5.strI871.rValue1
42150499 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 276 | Toilette | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | On_Status |  |  | 276 | Raumregulierung | U20R6 | Verbraucher | I870 | F99 | 65NT_U20R6_I870_F99 | Eingabe | Stellwerte | Forschungsbetrieb Anforderung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strR6.strI870.bReqResearch
42150500 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 276 | Toilette | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | Temperature_Setpoint |  |  | 276 | Raumregulierung | U20R6 | Verbraucher | I870 | F45 | 65NT_U20R6_I870_F45 | Eingabe | Sollwerte | Temperatur | °C | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strR6.strI870.rValue1
42150501 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 276 | Toilette | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | On_Status |  |  | 276 | Raumregulierung | U20R6 | Verbraucher | I871 | F99 | 65NT_U20R6_I871_F99 | Eingabe | Stellwerte | Forschungsbetrieb Anforderung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strR6.strI871.bReqResearch
42150502 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 276 | Toilette | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | Operating_Mode_Status |  |  | 276 | Raumregulierung | U20R6 | Verbraucher | I871 | F45 | 65NT_U20R6_I871_F45 | Eingabe | Sollwerte | Betriebsart | n | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strR6.strI871.rValue1
42150503 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | - | Storenmotor | Blinds | On_Status |  |  | 271 | Storenanlage | U20F2 | Verbraucher | M200 | F99 | 65NT_U20F2_M200_F99 | Eingabe | Stellwerte | Forschungsbetrieb Anforderung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strAktoren.strF2.strM200.bReqResearch
42150504 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | - | Storenmotor | Blinds |  |  |  | 271 | Storenanlage | U20F2 | Verbraucher | M200 | F00 | 65NT_U20F2_M200_F00 | Eingabe | Stellwerte | Storen Signal | 0/1/2/3 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strAktoren.strF2.strM200.iValue1
42150505 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | - | Storenmotor | Blinds | Position_Command |  |  | 271 | Storenanlage | U20F2 | Verbraucher | M200 | D00 | 65NT_U20F2_M200_D00 | Rückmeldung | Messwerte | Storen Signal | 0/1/2/3 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strF2.strM200.iValue1
42150506 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | - | Storenmotor | Blinds | On_Status |  |  | 271 | Storenanlage | U20F3 | Verbraucher | M200 | F99 | 65NT_U20F3_M200_F99 | Eingabe | Stellwerte | Forschungsbetrieb Anforderung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strAktoren.strF3.strM200.bReqResearch
42150507 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | - | Storenmotor | Blinds |  |  |  | 271 | Storenanlage | U20F3 | Verbraucher | M200 | F00 | 65NT_U20F3_M200_F00 | Eingabe | Stellwerte | Storen Signal | 0/1/2/3 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strAktoren.strF3.strM200.iValue1
42150508 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | - | Storenmotor | Blinds | Position_Command |  |  | 271 | Storenanlage | U20F3 | Verbraucher | M200 | D00 | 65NT_U20F3_M200_D00 | Rückmeldung | Messwerte | Storen Signal | 0/1/2/3 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strF3.strM200.iValue1
42150509 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | - | Storenmotor | Blinds | On_Status |  |  | 271 | Storenanlage | U20F3 | Verbraucher | M201 | F99 | 65NT_U20F3_M201_F99 | Eingabe | Stellwerte | Forschungsbetrieb Anforderung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strAktoren.strF3.strM201.bReqResearch
42150510 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | - | Storenmotor | Blinds |  |  |  | 271 | Storenanlage | U20F3 | Verbraucher | M201 | F00 | 65NT_U20F3_M201_F00 | Eingabe | Stellwerte | Storen Signal | 0/1/2/3 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strAktoren.strF3.strM201.iValue1
42150511 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | - | Storenmotor | Blinds | Position_Command |  |  | 271 | Storenanlage | U20F3 | Verbraucher | M201 | D00 | 65NT_U20F3_M201_D00 | Rückmeldung | Messwerte | Storen Signal | 0/1/2/3 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strF3.strM201.iValue1
42150512 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | - | Storenmotor | Blinds | On_Status |  |  | 271 | Storenanlage | U20F3 | Verbraucher | M202 | F99 | 65NT_U20F3_M202_F99 | Eingabe | Stellwerte | Forschungsbetrieb Anforderung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strAktoren.strF3.strM202.bReqResearch
42150513 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | - | Storenmotor | Blinds |  |  |  | 271 | Storenanlage | U20F3 | Verbraucher | M202 | F00 | 65NT_U20F3_M202_F00 | Eingabe | Stellwerte | Storen Signal | 0/1/2/3 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strAktoren.strF3.strM202.iValue1
42150514 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | - | Storenmotor | Blinds | Position_Command |  |  | 271 | Storenanlage | U20F3 | Verbraucher | M202 | D00 | 65NT_U20F3_M202_D00 | Rückmeldung | Messwerte | Storen Signal | 0/1/2/3 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strF3.strM202.iValue1
42150515 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | - | Storenmotor | Blinds | On_Status |  |  | 271 | Storenanlage | U20F4 | Verbraucher | M200 | F99 | 65NT_U20F4_M200_F99 | Eingabe | Stellwerte | Forschungsbetrieb Anforderung | 1/0 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strAktoren.strF4.strM200.bReqResearch
42150516 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | - | Storenmotor | Blinds |  |  |  | 271 | Storenanlage | U20F4 | Verbraucher | M200 | F00 | 65NT_U20F4_M200_F00 | Eingabe | Stellwerte | Storen Signal | 0/1/2/3 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strAktoren.strF4.strM200.iValue1
42150517 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | - | Storenmotor | Blinds | Position_Command |  |  | 271 | Storenanlage | U20F4 | Verbraucher | M200 | D00 | 65NT_U20F4_M200_D00 | Rückmeldung | Messwerte | Storen Signal | 0/1/2/3 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strF4.strM200.iValue1
42150518 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 272 | Privater Raum 272 | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | On_Status |  |  | 272 | Raumregulierung | U20R2 | Verbraucher | I870 | F96 | 65NT_U20R2_I870_F96 | Rückmeldung | Messwerte | Watchdog | 0/1 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strR2.strI870.bWdResearch
42150519 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 272 | Privater Raum 272 | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | On_Status |  |  | 272 | Raumregulierung | U20R2 | Verbraucher | I871 | F96 | 65NT_U20R2_I871_F96 | Rückmeldung | Messwerte | Watchdog | 0/1 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strR2.strI871.bWdResearch
42150520 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 273 | Gemeinschaftsraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | On_Status |  |  | 273 | Raumregulierung | U20R3 | Verbraucher | I870 | F96 | 65NT_U20R3_I870_F96 | Rückmeldung | Messwerte | Watchdog | 0/1 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strR3.strI870.bWdResearch
42150521 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 273 | Gemeinschaftsraum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | On_Status |  |  | 273 | Raumregulierung | U20R3 | Verbraucher | I871 | F96 | 65NT_U20R3_I871_F96 | Rückmeldung | Messwerte | Watchdog | 0/1 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strR3.strI871.bWdResearch
42150522 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 274 | Privater Raum 274 | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | On_Status |  |  | 274 | Raumregulierung | U20R4 | Verbraucher | I870 | F96 | 65NT_U20R4_I870_F96 | Rückmeldung | Messwerte | Watchdog | 0/1 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strR4.strI870.bWdResearch
42150523 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 274 | Privater Raum 274 | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | On_Status |  |  | 274 | Raumregulierung | U20R4 | Verbraucher | I871 | F96 | 65NT_U20R4_I871_F96 | Rückmeldung | Messwerte | Watchdog | 0/1 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strR4.strI871.bWdResearch
42150524 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 275 | Toilette Raum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | On_Status |  |  | 275 | Raumregulierung | U20R5 | Verbraucher | I870 | F96 | 65NT_U20R5_I870_F96 | Rückmeldung | Messwerte | Watchdog | 0/1 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strR5.strI870.bWdResearch
42150525 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 275 | Toilette Raum | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | On_Status |  |  | 275 | Raumregulierung | U20R5 | Verbraucher | I871 | F96 | 65NT_U20R5_I871_F96 | Rückmeldung | Messwerte | Watchdog | 0/1 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strR5.strI871.bWdResearch
42150526 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 276 | Toilette | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | On_Status |  |  | 276 | Raumregulierung | U20R6 | Verbraucher | I870 | F96 | 65NT_U20R6_I870_F96 | Rückmeldung | Messwerte | Watchdog | 0/1 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strR6.strI870.bWdResearch
42150527 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 276 | Toilette | Raum | Raumregulierung | Luft | - | Sollwert | Software |  | On_Status |  |  | 276 | Raumregulierung | U20R6 | Verbraucher | I871 | F96 | 65NT_U20R6_I871_F96 | Rückmeldung | Messwerte | Watchdog | 0/1 | OPC_UA.BeckhoffGateway.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strWrite.strSollwerte.strR6.strI871.bWdResearch
401160000 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 273 | Gemeinschaftsraum | Rücklauf | Sekundärkreis | Wasser | Dallas Texas | DS18B20 | Temperaturfühler | Temperature_Sensor |  | Hot Water Loop |  | 273 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | B811 | M00 | 65NT_U20M1_B811_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Temperatur | °C | MQTT/UMAR
401160001 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 272 | Privater Raum 272 | Rücklauf | Sekundärkreis | Wasser | Dallas Texas | DS18B20 | Temperaturfühler | Temperature_Sensor |  | Hot Water Loop |  | 272 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | B812 | M00 | 65NT_U20M1_B812_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Temperatur | °C | MQTT/UMAR
401160002 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 272/273 | Gemeinschaftsraum 273 und Privater Raum 272 | Rücklauf | Sekundärkreis | Wasser | Dallas Texas | DS18B20 | Temperaturfühler | Temperature_Sensor |  | Hot Water Loop |  | 272/273 | Anlage | U20M1 | Verbraucher | B813 | M00 | 65NT_U20M1_B813_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Temperatur | °C | MQTT/UMAR
401160011 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | im Raum | - | Sensirion | SHT85 | Feuchtigkeits-Temperatursensor |  |  |  |  | 271 | Anlage | U20M2 | Verbraucher | B812 | M00 | 65NT_U20M2_B812_M00 | Rückmeldung | Messwerte | Temperatur | °C | NESTIOT/UMAR/271/SHT85/1/temperature
401160012 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | im Raum | - | Sensirion | SHT85 | Feuchtigkeits-Temperatursensor |  |  |  |  | 271 | Anlage | U20M2 | Verbraucher | B812 | M01 | 65NT_U20M2_B812_M01 | Rückmeldung | Messwerte | Relative Feuchtigkeit | % | NESTIOT/UMAR/271/SHT85/1/humidty
401160013 | NEST | Unit UMAR | 2.OG | 271 | Technikraum | Raum | im Raum | - | Dallas Texas | DS18B20 | Temperaturfühler | Temperature_Sensor |  |  |  | 271 | Anlage | U20M2 | Verbraucher | B812 | M02 | 65NT_U20M2_B812_M02 | Rückmeldung | Messwerte | Temperatur | °C | NESTIOT/UMAR/271/DS18B20/1/temperature

## UMARMetadataClustered
https://brickschema.org/schema/Brick#
NEST Entity | Relationship | RelationshipBOT | Location class | Equipment class | Point class
NEST | a |  | Building
2nd Floor | a |  | Floor
| isLocationOf |  | NEST
Umar | a |  | Space
| isLocationOf |  | 2nd Floor
Room 270 | a |  | Room
|  | isAdjacentOf | Room 271
|  | isAdjacentOf | Room 273
|  | isAdjacentOf | Room 276
| isLocationOf |  | U20Z1
| isLocationOf |  | Umar
Room 271 | a |  | Room
|  | isAdjacentOf | Room 270
|  | isAdjacentOf | Room 273
| isLocationOf |  | Umar
Room 272 | a |  | Room
|  | isAdjacentOf | Room 273
| isLocationOf |  | Umar
Room 273 | a |  | Room
|  | isAdjacentOf | Room 270
|  | isAdjacentOf | Room 271
|  | isAdjacentOf | Room 272
|  | isAdjacentOf | Room 274
|  | isAdjacentOf | Room 276
| isLocationOf |  | Umar
Room 274 | a |  | Room
|  | isAdjacentOf | Room 273
|  | isAdjacentOf | Room 275
| isLocationOf |  | Umar
Room 275 | a |  | Room
|  | isAdjacentOf | Room 274
|  | isAdjacentOf | Room 276
| isLocationOf |  | Umar
Room 276 | a |  | Room
|  | isAdjacentOf | Room 270
|  | isAdjacentOf | Room 273
|  | isAdjacentOf | Room 275
| isLocationOf |  | Umar
U20Z1 | a |  | HVAC Zone
U20Z2 | a |  | HVAC Zone
U20Z3 | a |  | HVAC Zone
U20Z4 | a |  | HVAC Zone
U20Z5 | a |  | HVAC Zone
U20R1_E101 | a |  |  | Radiant Panel
U20R1_E102 | a |  |  | Radiant Panel
U20R1_E103 | a |  |  | Radiant Panel

## SampleMappingUMAR
aksCode_URI | Point_URI | BuildingName_URI | SpaceUnit_URI | Storey_URI | Room_URI | brick: HVAC Zone | brick: Equipment | brick: Point | brick: partOf | PointOf | brick: Collection | brick: Room | location_name | installation_positon | installation_circuit | installation_medium | prodcut_company | prodcut_name | prodcut_type | system_description | system_id | system_type | device_id | datapoint_InOrOut | datapoint_typeOfSignal | datapoint_SignalDescription | datapoint | datapoint_Unit | opcUaPublic
65NT_U20M2_B800_M00 | 42150221 | NEST | Unit UMAR | 2. floor | 271 |  | Meter | Entering Water Temperature Sensor |  | 65NT_U20M2_B800 | Water Loop |  | support room | return | secondary circuit | water | Siemens | QAE 2112.010 | temperature sensor | facility | U20M2 | Consumption | B800 | feedback | measured data | temperature | M00 | °C | ns=2;s=Gateway.PLC1.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strM2.strB800.rValue1
65NT_U20H1_B820_M00 | 42150242 | NEST | Unit UMAR | 2. floor | 271 |  | Meter | Temperature Sensor | U20H1_E100 | 65NT_U20H1_B820 | Domestic Water Loop |  | support room | storage top | storage | water | Siemens | QAP 2012.015 | temperature sensor | facility | U20H1 | Consumption | B820 | feedback | measured data | temperature | M00 | °C | ns=2;s=Gateway.PLC1.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strH1.strB820.rValue1
65NT_U20H1_P890_M00 | 42150262 | NEST | Unit UMAR | 2. floor | 271 |  | Building Water Meter | Power Sensor |  | 65NT_U20H1_P890 | Domestic Water Loop |  | support room | supply | primary circuit | water | NeoVac | Supercal 531 | heat meter | facility | U20H1 | Consumption | P890 | feedback | measured data | th. power total | M00 | kW | ns=2;s=Gateway.PLC1.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strH1.strP890.rValue1
65NT_U20R1_Y100_M00 | 42150270 | NEST | Unit UMAR | 2. floor | 272 | 65NT_U20Z2 | Valve | Position Comand |  | 65NT_U20R1_Y100 | Water Loop |  | support room | supply | secondary circuit | water | Afrisco | TSA-02 | actuator | room regulation | U20R1 | Consumption | Y100 | feedback | measured data | on / off | M00 | 0/1 | ns=2;s=Gateway.PLC1.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strR1.strY100.bValue1
65NT_U20R1_Y101_M00 | 42150271 | NEST | Unit UMAR | 2. floor | 273 | 65NT_U20Z3 | Valve | Position Comand |  | 65NT_U20R1_Y101 | Water Loop |  | support room | supply | secondary circuit | water | Afrisco | TSA-02 | actuator | room regulation | U20R1 | Consumption | Y101 | feedback | measured data | on / off | M00 | 0/1 | ns=2;s=Gateway.PLC1.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strR1.strY101.bValue1
65NT_U20R1_Y104_M00 | 42150274 | NEST | Unit UMAR | 2. floor | 273 | 65NT_U20Z3 | Valve | Position Comand |  | 65NT_U20R1_Y104 | Water Loop |  | support room | supply | secondary circuit | water | Afrisco | TSA-02 | actuator | room regulation | U20R1 | Consumption | Y104 | feedback | measured data | on / off | M00 | 0/1 | ns=2;s=Gateway.PLC1.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strR1.strY104.bValue1
65NT_U20R1_Y105_M00 | 42150275 | NEST | Unit UMAR | 2. floor | 273 | 65NT_U20Z3 | Valve | Position Comand |  | 65NT_U20R1_Y105 | Water Loop |  | support room | supply | secondary circuit | water | Afrisco | TSA-02 | actuator | room regulation | U20R1 | Consumption | Y105 | feedback | measured data | on / off | M00 | 0/1 | ns=2;s=Gateway.PLC1.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strR1.strY105.bValue1
65NT_U20R1_Y106_M00 | 42150276 | NEST | Unit UMAR | 2. floor | 274 | 65NT_U20Z4 | Valve | Position Comand |  | 65NT_U20R1_Y106 | Water Loop |  | support room | supply | secondary circuit | water | Afrisco | TSA-02 | actuator | room regulation | U20R1 | Consumption | Y106 | feedback | measured data | on / off | M00 | 0/1 | ns=2;s=Gateway.PLC1.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strR1.strY106.bValue1
65NT_U20R1_S100_D00 | 42150284 | NEST | Unit UMAR | 2. floor | 272 | 65NT_U20Z2 | Contact Sensor | Open Close Status |  | 65NT_U20R1_S100 |  |  | support room | room | room control | air | - | - | window contact | room regulation | U20R1 | Consumption | S100 | feedback | measured data | open | D00 | 1/0 | ns=2;s=Gateway.PLC1.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR1.strS100.bValue1
65NT_U20R1_S101_D00 | 42150285 | NEST | Unit UMAR | 2. floor | 273 | 65NT_U20Z3 | Contact Sensor | Open Close Status |  | 65NT_U20R1_S101 |  |  | support room | room | room control | air | - | - | window contact | room regulation | U20R1 | Consumption | S101 | feedback | measured data | open | D00 | 1/0 | ns=2;s=Gateway.PLC1.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR1.strS101.bValue1
65NT_U20R1_S102_D00 | 42150286 | NEST | Unit UMAR | 2. floor | 273 | 65NT_U20Z3 | Contact Sensor | Open Close Status |  | 65NT_U20R1_S102 |  |  | support room | room | room control | air | - | - | window contact | room regulation | U20R1 | Consumption | S102 | feedback | measured data | open | D00 | 1/0 | ns=2;s=Gateway.PLC1.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR1.strS102.bValue1
65NT_U20R1_S103_D00 | 42150287 | NEST | Unit UMAR | 2. floor | 274 | 65NT_U20Z4 | Contact Sensor | Open Close Status |  | 65NT_U20R1_S103 |  |  | support room | room | room control | air | - | - | window contact | room regulation | U20R1 | Consumption | S103 | feedback | measured data | open | D00 | 1/0 | ns=2;s=Gateway.PLC1.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR1.strS103.bValue1
65NT_U20R2_B870_M00 | 42150288 | NEST | Unit UMAR | 2. floor | 272 | 65NT_U20Z2 | Meter | Temperature Sensor |  | 65NT_U20R2_B870 |  |  | private room 272 | room | room control | air | alphaEOS | - | multi sensor | room regulation | U20R2 | Consumption | B870 | feedback | measured data | temperature | M00 | °C | ns=2;s=Gateway.PLC1.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR2.strB870.rValue1
65NT_U20R2_B870_M01 | 42150289 | NEST | Unit UMAR | 2. floor | 272 | 65NT_U20Z2 | Meter | Humidity Sensor |  | 65NT_U20R2_B870 |  |  | private room 272 | room | room control | air | alphaEOS | - | multi sensor | room regulation | U20R2 | Consumption | B870 | feedback | measured data | relative humidity | M01 | % | ns=2;s=Gateway.PLC1.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR2.strB870.rValue2
65NT_U20R2_B870_M03 | 42150291 | NEST | Unit UMAR | 2. floor | 272 | 65NT_U20Z2 | Meter | Illuminance Sensor |  | 65NT_U20R2_B870 |  |  | private room 272 | room | room control | air | alphaEOS | - | multi sensor | room regulation | U20R2 | Consumption | B870 | feedback | measured data | brightness | M03 | lx | ns=2;s=Gateway.PLC1.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR2.strB870.rValue4
65NT_U20R3_B870_M00 | 42150300 | NEST | Unit UMAR | 2. floor | 273 | 65NT_U20Z3 | Meter | Temperature Sensor |  | 65NT_U20R3_B870 |  |  | common room | room | room control | air | alphaEOS | - | multi sensor | room regulation | U20R3 | Consumption | B870 | feedback | measured data | temperature | M00 | °C | ns=2;s=Gateway.PLC1.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR3.strB870.rValue1
65NT_U20R3_B870_M01 | 42150301 | NEST | Unit UMAR | 2. floor | 273 | 65NT_U20Z3 | Meter | Humidity Sensor |  | 65NT_U20R3_B870 |  |  | common room | room | room control | air | alphaEOS | - | multi sensor | room regulation | U20R3 | Consumption | B870 | feedback | measured data | relative humidity | M01 | % | ns=2;s=Gateway.PLC1.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR3.strB870.rValue2
65NT_U20R3_B870_M03 | 42150303 | NEST | Unit UMAR | 2. floor | 273 | 65NT_U20Z3 | Meter | Illuminance Sensor |  | 65NT_U20R3_B870 |  |  | common room | room | room control | air | alphaEOS | - | multi sensor | room regulation | U20R3 | Consumption | B870 | feedback | measured data | brightness | M03 | lx | ns=2;s=Gateway.PLC1.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR3.strB870.rValue4
65NT_U20R4_B870_M00 | 42150312 | NEST | Unit UMAR | 2. floor | 274 | 65NT_U20Z4 | Meter | Temperature Sensor |  | 65NT_U20R4_B870 |  |  | private room 274 | room | room control | air | alphaEOS | - | multi sensor | room regulation | U20R4 | Consumption | B870 | feedback | measured data | temperature | M00 | °C | ns=2;s=Gateway.PLC1.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR4.strB870.rValue1
65NT_U20R4_B870_M01 | 42150313 | NEST | Unit UMAR | 2. floor | 274 | 65NT_U20Z4 | Meter | Humidity Sensor |  | 65NT_U20R4_B870 |  |  | private room 274 | room | room control | air | alphaEOS | - | multi sensor | room regulation | U20R4 | Consumption | B870 | feedback | measured data | relative humidity | M01 | % | ns=2;s=Gateway.PLC1.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR4.strB870.rValue2
65NT_U20R4_B870_M03 | 42150315 | NEST | Unit UMAR | 2. floor | 274 | 65NT_U20Z4 | Meter | Illuminance Sensor |  | 65NT_U20R4_B870 |  |  | private room 274 | room | room control | air | alphaEOS | - | multi sensor | room regulation | U20R4 | Consumption | B870 | feedback | measured data | brightness | M03 | lx | ns=2;s=Gateway.PLC1.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR4.strB870.rValue4
65NT_U20R5_B870_M00 | 42150324 | NEST | Unit UMAR | 2. floor | 275 | 65NT_U20Z5 | Meter | Temperature Sensor |  | 65NT_U20R5_B870 |  |  | toilet room | room | room control | air | alphaEOS | - | multi sensor | room regulation | U20R5 | Consumption | B870 | feedback | measured data | temperature | M00 | °C | ns=2;s=Gateway.PLC1.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR5.strB870.rValue1
65NT_U20R6_B870_M00 | 42150336 | NEST | Unit UMAR | 2. floor | 276 | 65NT_U20Z6 | Meter | Temperature Sensor |  | 65NT_U20R6_B870 |  |  | toilet | room | room control | air | alphaEOS | - | multi sensor | room regulation | U20R6 | Consumption | B870 | feedback | measured data | temperature | M00 | °C | ns=2;s=Gateway.PLC1.65NT-70201-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strSensoren.strR6.strB870.rValue1
65NT_U20E1_P001_M00 | 42150423 | NEST | Unit UMAR | 2. floor | 271 |  | Building Electrical Meter | Power Sensor |  | 65NT_U20E1_P001 | Electrical System |  | Unit interface UMAR | Unit UMAR | consumption | electrical | Beckhoff | EL3400 | El. Power meter | el. measurements | U20E1 | measurements | P001 | feedback | measured data | el. active power total | M00 | kW | ns=2;s=Gateway.PLC1.65NT-06402-D001.PLC1.microgrid.strRead.strEnergiemessung.strU20E1_P001.rSumWirkleistung
65NT_NTM31_P890_M00 | 42150459 | NEST | Unit UMAR | 2. floor | 271 |  | Building Chilled Water Meter | Power Sensor |  | 65NT_NTM31_P890 | Chilled Water Loop |  | Unit interface UMAR | supply | primary circuit | water | Belimo | Energy Valve | Energy Valve | th. measurements | NTM31 | measurements | P890 | feedback | measured data | th. power total | M00 | kW | ns=2;s=Gateway.PLC1.65NT-06421-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strNTM31.strY760.rLeistung
65NT_MTM31_P890_M00 | 42150477 | NEST | Unit UMAR | 2. floor | 271 |  | Building Hot Water Meter | Power Sensor |  | 65NT_MTM31_P890 | Hot Water Loop |  | Unit interface UMAR | supply | primary circuit | water | Belimo | Energy Valve | Energy Valve | th. measurements | MTM31 | measurements | P890 | feedback | measured data | th. power total | M00 | kW | ns=2;s=Gateway.PLC1.65NT-06421-D001.PLC1.Units.str2T0.strRead.strAktoren.strMTM31.strY760.rLeistung

## BrickElementsUMAR
Classes
brick:Collection | brick:Loop | brick:WaterLoop | brick:chilledWaterLoop
brick:DomesticWaterLoop
brick:HotWaterLoop
| brick:System | brick:DomesticHotWaterSystem
brick:ElectricalSystem
brick:HVACSystem
brick:Equipment | brick:HVACEquipment | brick:Boiler
brick:Damper
brick:HeatExchanger
|  | brick:Pump | brick:WaterPump
|  | brick:TerminalUnit | brick:RadiantPanal
brick:Thermostat
| brick:Meter* | brick:BuildingMeter | brick:BuildingChilledWaterMeter
brick:BuildingElectricalMeter
brick:BuildingHotWaterMeter
brick:BuildingWaterMeter
brick:ElectricalMeter
brick:ThermalPowerMeter
| brick:Valve* | brick:WaterValve
brick:Location | brick:Space | brick:Room
| brick:Zone | brick:HVACZone
brick:Point | brick:Alarm | brickFailureAlarm
brick:HumidityAlarm
brick:SmokeAlarm
| brick:Command | brick:PositionCommand | brick:ValvePositionCommand
| brick:Sensor | brick:AirQualitySensor | CO2Sensor
brick:ContactSensor
brick:EnergySensor
|  | brick:FlowSensor | brick:WaterFlowSensor
|  | brick:HumiditySensor | brick:RelativeHumiditySensor
brick:IlluminanceSensor
|  | brick:PowerSensor | brick:ThermalPowerSensor
|  | brick:TemperatureSensor* | brick:AirTemperatureSensor | brick:ZoneAirTemperatureSensor
|  |  | brick:WaterTemperatureSensor | brick:EnteringWaterTemperatureSensor
brick:LeavingWaterTemperatureSensor
| brick:Setpoint | brick:CO2Setpoint
brick:HumiditySetpoint
brick:TemperatureSetpoint
| brick:Status | brick:ManualAutoStatus
|  | brick:ModeStatus | brickOperatingModeStatus
brick:OnStatus
brick:OpenCloseStatus
Relationships
brick:hasPart
birck:hasPoint
brick:hasLocation
brick:isPArtOf
brick:isPointOf
brick:isLocationOf
Entity Properties
none
Shapes
none